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1验收项目概况

1.1项目背景

中国石化仪征化纤有限责任公司（以下简称“仪化公司”）1978年开始筹建，1984年投产，1993年底完成股份制改组，组成仪征化纤股份有限公司和仪征化纤集团公司。1997年整体加入中国东联石化集团公司。1998年随中国东联石化集团公司整体加入中国石化集团公司。2014年仪化股份公司进行重大资产重组，年底设立中石化仪征化纤有限责任公司，成为中国石化股份公司的全资子公司。2015年4月，更名为中国石化仪征化纤有限责任公司。
目前仪化公司生化装置西区平均每天产污泥约15吨，每年合计5475吨/年，污泥含水率85%，属于危险废物，所产生的污泥进行现场装袋，并委托有资质的单位进行无害化处置。由于生化装置西区污泥含水率高，日产生量大，同时受处置单位的处理能力和环保达标等条件的制约，导致污泥贮存压力较大。同时，根据《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发[2018]91号），“开展危险废物“减存量、控风险”专项行动。推进危险废物“点对点”应用等改革试点，鼓励企业将有利用价值的危险废物降级梯度使用。危险废物年产生量5000吨以上的企业必须自建利用处置设施。”仪化公司亟需按要求自建危废处置设施。

鉴于以上情况，仪化公司本次拟新建生化装置西区污泥干化改造项目，采用“干化+气化”的污泥减量工艺，对现有脱水后的污泥进行减量处理，干污泥热解气化后剩余的气化残渣委托有资质的单位进行无害化处置，项目建成后可以实现湿污泥95%以上的减量。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》等文件的有关规定，2019年11月，中国石化仪征化纤有限责任公司委托江苏环保产业技术研究院股份公司对该项目进行环境影响评价工作，并于2019年11月14日取得扬州市生态环境局的批复（扬环审批〔2019〕03-61号，见附件1）。本项目于2020年6月9日开工建设，2021年5月28日竣工。

本项目环保手续情况详见表1.1-1。
表1.1-1  环保手续情况表

	地址
	项目名称
	审批部门及时间
	验收情况
	备注

	仪征市长江西路1号
	生化装置西区污泥干化改造项目

	2019年11月14日扬州市生态环境局的批复（扬环审批〔2019〕03-61号
	本次验收项目
	环境影响报告书，已建成


1.2本次验收项目概况

本次验收项目生化装置西区污泥干化改造项目。经现场勘查，项目现场主要生产设备已经到位，本次验收为整体验收。该项目各类环保治理设施与主体工程已同步建成并投入运行，运行稳定，具备了项目竣工环境保护验收条件。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等文件要求，仪化公司对“生化装置西区污泥干化改造项目”进行竣工环保验收，委托虹德环保科技（上海）有限公司专业技术人员对现场进行勘查，编制了项目验收监测方案，并于2021年12月2日-5日对该项目进行了验收监测，根据监测结果及现场环境管理检查情况，编制了项目竣工环境保护验收监测报告，为项目的验收及环境管理提供科学依据。

1.3竣工验收重点关注内容

（1）核实主要设备、原辅材料用量、种类等，确定项目产能是否发生变化及是否达到竣工环保验收的要求；

（2）核实生产工艺流程，确定项目产污环节是否有变化；

（3）核实各类污染物防治措施，对照环评要求是否落实到位；

（4）核实危险废物安全处置以及危废堆场设置是否按要求落实到位。

1.4验收工作技术程序和内容

建设项目竣工环境保护验收技术工作，包括准备、编制验收技术方案、实施验收技术方案和编制验收技术报告（表）四个阶段。验收工作技术程序见图1-1。
[image: image13.jpg]



[image: image2.png]wEmssn |[ 2ewms
@z || pasez

0 B AT 2 B

TRER EREE B

semEare
EEBERA

4| FEazEs

ZemEwEnEn

RRRERS

4. BEERESEETER





图1-1  竣工环境保护验收技术工作程序图

2验收监测依据
《中华人民共和国环境保护法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第八 次会议于2014年4月24日修订通过，2015年1月1日实施）；

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日颁布，自2017年10月1日起施行）；

《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）；

《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》环办环[2021]122号；

《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控〔1997〕122号）；
《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号，2018年5月15日）；

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日）；

《中国石化仪征化纤有限责任公司生化装置西区污泥干化改造项目环境影响报告书》（2019年11月）；

《关于中国石化仪征化纤有限责任公司生化装置西区污泥干化改造项目环境影响报告书的审批意见》（扬环审批〔2019〕03-16号，2019年11月14日）；
中国石化仪征化纤有限责任公司提供的其他相关材料。
3工程建设情况
3.1地理位置及平面布置

仪化公司位于江苏省仪征市，本次验收范围位于扬州市仪征市长江西路1号仪化公司水务部生化装置西区，该项目地理位置图见附图1，项目平面布置图见附图2。
3.2建设内容

该项目实际建设内容、公辅工程与原环评对比情况详见表3.2-1和表3.2-2。

表3.2-1  项目建设内容情况一览表

	项目名称
	生化装置西区污泥干化改造项目

	-
	环评情况
	实际情况

	建设单位
	中国石化仪征化纤有限责任公司
	同环评/批复

	建设地址
	仪征化纤水务部
	同环评/批复

	投资总额
	988万元，其中环保投资988万元，环保投资占比100%。
	同环评/批复

	占地面积
	拟建项目不新增占地，新增建筑面积350.6m2
	同环评批复


表3.2-2 建设项目公用及辅助工程情况一览表

	工程类别
	设施名称
	环评设计情况
	实际情况

	主体工程
	1套干化及气化污泥减量装置
	干化单元
	同环评/批复

	
	
	气化单元
	同环评/批复

	贮存工程
	储运
	依托现有项目污泥棚
	同环评/批复

	公用工程
	供电
	本项目由附近的脱水机房引一路电源接入
	同环评/批复

	
	给水
	拟建项目不新增生活用水，生产、消防给水依托仪化公司水务部
	同环评/批复

	
	排水


	依托现有污水处理设施
	同环评/批复

	
	蒸汽
	拟建项目蒸汽依托仪化公司热电部0.6~0.8MPa蒸汽
	同环评/批复

	
	消防系统
	从周边道路生产消防水管接取两路DN200消防水管道，沿厂房四周环形敷设
	同环评/批复

	
	循环水
	依托循环冷却水站
	同环评/批复

	
	空压
	依托现有装置管线
	同环评/批复

	环保工程
	工艺废气处理装置
	新建，干化废气采用喷淋降温除尘+CCO催化氧化+等离子+光催化工艺处理，气化废气采用两级旋风除尘+RTO焚烧炉焚烧+炉内喷氨脱硝脱硫+布袋除尘+活性炭吸附处理
	新建，干化废气采用二级喷淋降温除尘+CCO催化氧化+等离子+光催化工艺处理，气化废气采用RTO焚烧炉焚烧+炉内喷氨脱硝脱硫+旋风分离器+布袋除尘+活性炭吸附处理

	
	废水处理装置
	依托现有污水处理设施
	同环评/批复

	
	噪声治理
	尽量选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声减震措施或放置在建筑物内
	同环评/批复

	
	固废处置
	委托有资质单位处置
	同环评/批复

	
	事故应急池
	依托现有事故池收集系统
	同环评/批复

	
	初期雨水收集池
	依托现有雨水系统
	同环评/批复

	
	危废仓库
	依托仪化厂区现有危废收集中心
	同环评/批复


3.3原辅材料消耗情况表

	名称
	规格
	状态
	环评设计消耗量
	实际消耗量

	一、原辅料

	污泥
	/
	半固
	6667t/a
	6667t/a

	氨水
	20%
	液体
	16t/a
	14.6t/a

	二、公用工程

	仪器风
	≥0.65MPa
	气体
	15×2 kg/h
	15×2 kg/h

	氮气
	≥0.55MPa
	气体
	150Nm3/次
	150Nm3/次

	冷却水
	≥0.4MPa

≤33.0℃
	液体
	24×2m3/h
	24×2m3/h

	电力
	220V、380V
	－
	18×2 kW·h
	21万 kW·h

	高压蒸汽
	8.5～9.5MPa

510～540℃
	气体
	750×2kg/h
	14000吨/年（低压蒸汽）


项目主要原辅材料消耗情况，具体见表3.3-1：

表3.3-1  建设项目主要原辅材料消耗情况表
3.4水源及水平衡
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图3-1  本次验收水平衡图  单位：吨/年

3.5项目工程分析

3.5.1生产设备
项目主要生产设备情况，具体见表3.5-1：

表3.5-1  建设项目主要生产设备情况表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	实际数量

	1
	热解气化炉
	/
	1 台
	1台

	1.1
	炉体
	1200×2500×12    mm
	/
	1台

	1.2
	炉帽
	1200×12  mm
	/
	/

	1.3
	平料器
	/
	/
	/

	1.4
	炉排
	300×300  mm
	/
	/

	1.5
	硫化区
	/
	/
	/

	1.6
	裂解区
	/
	/
	/

	1.7
	分离区
	/
	/
	/

	1.8
	炉排悬吊臂杆
	2500×3000×300    mm
	/
	/

	1.9
	曲柄出料机构
	/
	/
	/

	1.10
	炉渣接收锥体
	3400×1500×300×12      mm
	/
	/

	1.11
	出渣绞龙
	3500×3500  mm
	/
	3台

	1.12
	关风电机
	/
	/
	/

	1.13
	炉渣暂存筒
	/
	/
	/

	1.14
	一次给风机
	/
	/
	1台

	1.15
	变频给风机
	/
	/
	1台

	1.16
	水循环冷却系统
	/
	/
	1台

	1.17
	起炉点火装置
	/
	/
	2台

	1.18
	水温表
	/
	/
	/

	1.19
	气体流量表
	/
	/
	/

	1.20
	防暴水封筒柱
	300×300×400    mm
	/
	1台

	1.21
	照明灯
	/
	/
	/

	1.22
	摄像头
	/
	/
	12台

	1.23
	紧急排放管
	5000  mm
	/
	1根

	1.24
	紧急停车闪灯
	/
	/
	/

	1.25
	气化炉脚架
	400×400×3000
	/
	/

	2
	污泥低温干化机
	不锈钢材质； 额定功率：270kW；材质：与物料接触为  304；额定处置量：20 吨/天
	1 台
	1台

	3
	湿污泥输送机
	非标设备；不锈钢材质；输送量 1t/h
	1 台
	1台

	4
	湿污泥挤条机
	设备出力1t/h
	1 台
	1台

	5
	干污泥暂存斗
	不锈钢材质；0.5    m3
	1 台
	1台

	6
	干污泥进料机
	不锈钢材质；输送量 0.5t/h
	1 台
	1台

	7
	可燃气净化器
	不锈钢材质
	1 台
	1台

	8
	燃气燃烧器
	进口设备
	1 台
	1台

	9
	可燃气热风炉
	内筒材质不锈钢；外筒材质碳钢
	1 台
	1台

	10
	排气筒
	不锈钢材质；φ108×4；35 m
	1 台
	1台

	11
	热风循环风机
	碳钢材质
	1 台
	6台


3.5.2工艺流程

拟建项目生产工艺流程和产物环节，见图3.5-1：
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图3.5-1  工艺流程及产物环节图
生产工艺流程简述：
生化装置西区85%含水率的湿污泥进料至湿污泥接料斗，经湿污泥进料螺旋提升送至污泥干化机入口处挤条机，利用气化可燃气焚烧余热和蒸汽进行干化，干化温度约120℃，干化后污泥含水率降至约30%。干化过程中会产生干化冷凝废水W1和干化废气G1。

干化后含水率约30%的污泥，经干污泥出料螺旋输送机输送至干污泥斗提机，经斗提机提升送入气化炉进料螺旋输送机，随后进入干污泥气化炉，依次通过干燥区、热解区、还原区和氧化区，对干污泥进行热解气化，热解气化产物为可燃气和固化灰渣。

热解气化炉为立式结构，物料从顶部进入气化炉，空气从气化炉底部的风箱鼓入炉膛，从下向上穿透物料层，并与物料发生反应。干污泥在干燥区升温后，发生热解反应，热解产物和炭发生缺氧氧化，释放出大量的热（600-650℃），以加热新入炉的干污泥。

缺氧氧化产物又被炭还原，生产以CO、H2、CH4为主要成分的可燃气体。燃气（450-500℃）从气化炉顶部排出，灰渣（350-400℃）从气化炉尾部排出。空气由鼓风机送入气化炉底部的风箱，风箱分前中后三段，各段空气鼓入量可分别调节，以控制各段反应温度。风箱与气化炉炉膛有若干布气小孔相通，空气高速射入炉膛，与干污泥均匀接触，并发生反应。

气化炉全封闭结构，同时内侧有隔热材料，确保密封，并减少热量损失。气化炉在微负压（-100Pa）下工作，避免燃气向外泄漏。污泥气化后产生的灰渣（350-400℃）经夹套水冷式出渣机冷却至50℃以下，密闭出料，干污泥热解气化后剩余的固化灰渣约40kg/h，密闭打包装袋后委托有资质的单位外运处置，出渣过程全密闭无粉尘外散。

气化炉热解气化产生的可燃气温度约500℃，产生量约800Nm3/h，作为气化废气G2进入RTO焚烧炉焚烧，焚烧炉内通过喷氨脱硝脱硫装置在炉内高温段对烟气进行脱硝，焚烧产生的高温烟气进入烟气换热器对污泥干化空气进行预热，同时达到降温的目的。降温后的烟气通过除尘器除尘之后经尾气风机排入烟囱高空排放，烟气量约3500 Nm3/h，设计排烟温度100℃以下。同时，在烟气进入除尘器进口烟气管道中，通过尾气脱硫装置喷入氨水进行脱硝脱硫，经旋风除尘，布袋除尘、活性炭吸附处理后排放。
污泥干化空气约12000m3/h经蓄热焚烧炉烟气换热器预热至约80℃后，进入干化机内经蒸汽换热器再加热至约120℃后，对污泥进行干化。污泥干化产生的干化废气G1采用喷淋降温除尘+CCO催化氧化+等离子+光催化工艺处理。

3.5.3项目主要产污环节

1、废水

拟建项目废水主要为干化冷凝废水（W1）、初期雨水（W2）、废气处理废水（W3）、循环冷却系统排水（W4）。本次污泥干化气化项目从仪化公司现有员工中调配，总体人数不增加，不新增生活污水。
废气

有组织废气

有组织废气为干化废气（G1）和气化废气（G2）

无组织废气

无组织排放主要来自污泥干化装置，以及装置区内设备、管道、阀门等的跑冒滴漏造成的无组织排放，主要污染物为颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、氯化氢、氮氧化物。
3、噪声

拟建项目主要噪声源有泵、风机等

4、固废

项目产生的危险废物主要为气化残渣、除尘器收集的粉尘、废汞灯、废活性炭。

3.6项目变动情况汇总

与关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号文的对照情况。
表3.6-1与688号文对照情况一览表
	项目
	重大变动标准
	对照分析
	变化情况
	变动界定

	性质
	1、建设项目开发、使用功能发生变化的
	项目开发、使用功能均同原环评/批复
	无变化
	/

	规模
	2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的
	生产能力增加21%
	生产能力增加小于30%
	/

	
	3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	生产、处置或储存能力
	无变化
	/

	
	4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	该项目地位于环境质量不达标区，未导致相应的污染物排放量增加
	未导致相应的污染物排放量增加
	/

	地点
	5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	项目建设选址与原环评及批复一致
	无变化
	/

	生产

工艺
	6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。


	产品种类、生产工艺同环评/批复；原辅材料略有减少
	未导致第6条所述4种情形之一的情况，不属于重大变动
	/

	
	7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	物料运输、装卸、贮存方式与同原环评/批复
	无变化
	/

	环境保护措施
	8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条其中情况之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。）
	废水污染防治措施无变化；废气防治设备优化调整
	未导致第6条其中情况之一
	/



	
	9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	废水排放方式同环评/批复
	无变化
	/

	
	10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	废气排放数量同环评/批复
	无变化
	/

	
	11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	噪声防治措施同环评/批复
	无变化
	/

	
	12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	固体废物处置方式同环评/批复
	无变化
	/

	
	13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	事故废水暂存能力无变化
	无变化
	/


3.6-2变动情况一览表

	序号
	环评设计内容
	实际变动情况
	变动内容

	1
	气化废气采用两级旋风除尘+RTO焚烧炉焚烧+炉内喷氨脱硝脱硫+布袋除尘+活性炭吸附处理
	气化废气采用RTO焚烧炉焚烧+炉内喷氨脱硝脱硫+旋风分离器+布袋除尘+活性炭吸附处理
	以高效旋风分离器替代2级旋风除尘器，并对处理单元的顺序进行了优化调整


本项目在实际建设中，气化废气处理工艺不变，以高效旋风分离器替代2级旋风除尘器，并对处理单元的顺序进行了优化调整，对照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函（2020）688号），该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素未发生重大变动。

4环境保护设施
4.1污染物治理/处置措施

4.1.1废气排放及防治措施

有组织废气为干化废气（G1），气化废气（G2），污染因子有：非甲烷总烃、氨、硫化氢、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、二噁英、氯化氢和臭气浓度。干化废气（G1）经二级喷淋降温除尘+CCO催化氧化+等离子+光催化工艺处理，气化废气（G2）经RTO焚烧炉焚烧+炉内喷氨脱硝脱硫+一级旋风除尘+布袋除尘+活性炭吸附处理后，合并通过1根35m排气筒达标排放。
无组织废气主要在物料运输、堆放存贮、投料、反应过程中产生，污染因子有：颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、氯化氢、氮氧化物和二氧化硫。废气治理设施见图4.1-1。
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35米排气筒             布袋除尘器
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气化炉                             吸附塔
图4.1-1 废气治理设施
4.1.2废水排放及防治措施

本次验收项目不新增生活污水，废水有干化冷凝废水、初期雨水、废气处理废水、循环冷却系统排水，排水依托仪化公司厂内完善的废水收集和处理系统，本次验收项目废水统一送往仪化公司生化装置西区处理，处理后送入仪化公司厂内现有生化装置东区处理，废水经生化装置东区处理后全部通过公司污水中水回用装置进行处理后回用于生产装置循环水的补充水以及部分生产用水。

4.1.3噪声排放及防治措施

拟建项目主要噪声源有气化炉、风机、各类泵等设备，主要采取以下措施治理：

（1）优先采用低噪音设备；

（2）机座铺设防震、吸音材料，以减少噪声、震动；

（3）按时保养及维修设备；

（4）避免机械超负荷运转。

同时，针对厂区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、卸料放缓速度，避免货物击地、厂区禁按喇叭等措施以降低交通噪声。

另外，在项目设备平面布置上，尽量使高噪设备远离厂界，并在厂区设置绿化带，降低噪声设备对厂界的影响，确保厂界噪声达标。

4.1.4固废排放及防治措施

该项目不新增定员，因此不产生生活垃圾，产生的固体废物主要为气化残渣（S1）、除尘器收集的粉尘（S2）、废汞灯（S3）、废活性炭（S4），均为危险废物。
固废采用袋装方式进行存储，并采用叉车进行厂内运输，危险废物在仪化现有危废收集中心暂存后再经汽车运输至有资质的单位处置（见附件8），运输过程中均保持危废包装容器的密闭性，因此，从厂区内产生工艺环节运输到贮存场所，再经厂区外运送至处置单位过程中均不易发生产生散落和泄漏。项目固废产生及处理、处置情况见表4.1-1。

表4.1-1  固体废物产生及处理、处置情况

	序号
	固体废物名称
	属性
	产生工段
	废物代码
	环评中处置方式及估算产生量
	实际处置方式及处置估算量

	1
	气化残渣
	危险废物


	气化工序
	HW49


	委托江苏华旭环保股份有限公司处置，333.33t/a。
	委托江苏华旭环保股份有限公司处置，处置估算量为330t/a。

	2
	粉尘
	
	除尘器收集
	
	委托委托扬州杰嘉工业固废处置有限公司处置，1.494t/a。
	暂未产生

	3
	废汞灯
	
	废气处理
	
	委托委托扬州杰嘉工业固废处置有限公司处置，30支/3年。
	暂未产生

	4
	废活性炭
	
	废气处理
	
	委托委托扬州杰嘉工业固废处置有限公司处置，0.54t/a。
	暂未产生


*注：根据本项目环评所述，本项目产生的气化残渣本质上为生化装置西区污泥预处理的产物，生化装置西区污泥危险废物代码为“HW49 900-000-49”，委托江苏华旭环保股份有限公司处置，本项目建成后气化残渣拟委托江苏华旭环保股份有限公司处置，代码沿用“HW49 900-000-49”。
仪化公司现设有危废收集中心一座，占地面积为972m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，周围建设地沟、围堰，地面进行防渗处理。仓库内各种危废按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器，分类存放在各自的堆放区内。仪化厂区危废收集中心见图4.1-2。
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图4.1-2  现有危废收集中心
4.2环保设施“三同时”落实情况

该项目废气、废水、噪声、固废等各项环保设施落实情况见表4.2-1，一般固废堆场、危险废物堆场建设情况详见表4.2-2。

表4.2-1  项目环保设施“三同时”落实情况一览表
	类别
	污染源
	主要污染物
	环评/批复设计治理措施
	实际建设情况

	废气
	干化、气化
	非甲烷总烃、氨、硫化氢、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、二噁英、氯化氢、臭气浓度
	干化废气（G1）经喷淋降温除尘+CCO催化氧化+等离子+光催化工艺处理，气化废气（G2）经两级旋风除尘+RTO焚烧炉焚烧+炉内喷氨脱硝脱硫+布袋除尘+活性炭吸附处理后，合并通过1根35m排气筒达标排放
	干化废气（G1）经二级喷淋降温除尘+CCO催化氧化+等离子+光催化工艺处理，气化废气（G2）经RTO焚烧炉焚烧+炉内喷氨脱硝脱硫+旋风除尘+布袋除尘+活性炭吸附处理后，合并通过1根35m排气筒达标排放

	废水
	干化冷凝废水
	化学需氧量、悬浮物
	废水统一送往仪化公司生化装置西区处理，处理后送入仪化公司厂内现有生化装置东区处理，处理后全部通过公司污水中水回用装置，后回用于生产装置循环水的补充水以及部分生产用水。
	同环评/批复

	
	初期雨水
	
	
	

	
	废气处理废水
	
	
	

	
	循环冷却系统排水
	
	
	

	噪声
	设备噪声
	/
	选用低噪声设备、隔声减震
	同环评/批复

	固废
	/
	生化装置西区污泥
	新建污泥干化气化项目处置
	同环评/批复

	
	/
	气化残渣S1
	委托江苏华旭环保股份有限公司处置
	同环评/批复

	
	/
	除尘器收集的粉尘S2、废汞灯S3
	委托扬州杰嘉工业固废处置有限公司处置
	暂未产生

	
	/
	废活性炭S4
	委托扬州东晟固废环保处理有限公司处置
	暂未产生

	地下水
	地面防渗工程（生产车间、危废暂存间等）、地下水污染事故监控、事故防范措施应急预案
	依托现有项目
	生产装置地面进行了防渗处理，其余依托

	绿化
	原有绿化
	同环评/批复

	环境管理
	依托现有项目
	同环评/批复

	雨污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）
	SO2、NOX、HCl、CO因子在线监测
	同环评/批复

	
	雨污分流、排污口规范化设置
	同环评/批复

	风险防范措施
	依托现有仪化危废收集中心，占地面积约972 m2。
	同环评/批复

	卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感目标情况等）
	拟建项目应在污泥干化装置厂房外设置100m卫生防护距离，该范围内无居民等敏感目标，今后也不得新建环境敏感目标。
	同环评/批复


5环评结论与建议及环评批复意见

5.1建设项目环评报告书主要结论与建议
《中国石化仪征化纤有限责任公司生化装置西区污泥干化改造项目环境影响报告书》主要结论与建议，详见附件2。
5.2审批部门审批决定
扬州市生态环境局对《中国石化仪征化纤有限责任公司生化装置西区污泥干化改造项目环境影响报告书》的审批意见（扬环审批〔2019〕03-61号，2019年11月14日），详见附件1。
6验收执行标准

6.1废气排放标准

项目工艺废气排放执行标准见表6.1-1和表6.1-2。

表6.1-1  大气污染物排放标准

	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	排气筒高度（m）
	最高允许排

放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
	标准来源

	干化废气
	粉尘
	120
	35
	31
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297—96)

	
	非甲烷总烃
	120
	35
	76.5
	4.0
	

	
	硫化氢
	－
	35
	1.8
	0.06
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	氨
	－
	35
	27
	1.5
	

	
	臭气浓度
	15000（无量纲）
	35
	/
	20（无量纲）
	

	气化尾气
	烟尘
	200
	35
	/
	5.0
	《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）

	
	二氧化硫
	850
	
	/
	/
	

	
	非甲烷总烃
	120
	
	76.5
	4.0
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297—96)

	
	氮氧化物
	240
	
	5.95
	0.12
	

	
	氯化氢
	100
	
	2.0
	0.2
	

	
	二噁英类
	0.1TEQng/m3
	
	/
	/
	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）


表6.1-2  挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）

	污染物名称
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放监控

	非甲烷总烃
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


6.2废水排放标准

仪化公司厂区水务部污水处理站现有废水处理达标后排入长江，出水水质中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表1标准。接管标准详见表6.2-1。
表6.2-1  废水排放标准  单位：mg/L（pH为无量纲）

	指标
	pH
	化学需氧量
	氨氮
	悬浮物

	数值
	6-9
	60
	8.0
	70


6.3厂界噪声排放标准

该项目所在地声环境现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体详见表6.3-1。

表6.3-1  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：Leq〔dB（A）〕

	执行标准
	昼间
	夜间

	GB12348-2008中3类标准
	≤65
	≤55


6.4 总量控制指标

表6.4-1  污染物总量控制指标  单位：t/a
	控制项目
	污染物
	环评/批复量t/a

	废水
	废水量
	0

	
	化学需氧量
	0

	
	悬浮物
	0

	废气
	二氧化硫
	0.314

	
	氮氧化物
	0.842

	
	颗粒物
	0.834

	
	非甲烷总烃
	1.307

	固体废物
	全部安全处置


7验收监测内容

7.1废气监测内容

废气监测点位、项目和频次见表7.1-1，监测点位见图7-1。

表7.1-1  废气监测内容

	类别
	监测点位
	监测编号
	监测项目
	监测频次

	无组织
	上风向设置1处参照点，下风向布设3个监控点
	○A1、A2、A3、A4
	颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、氯化氢、氮氧化物
	3个时间段/天，连续2天

	
	气化废气处理设施旁
	○A5
	非甲烷总烃
	1个时间段/天，连续2天

	有组织
	干化废气处理设施进口
	◎Q1
	非甲烷总烃、氨、硫化氢、颗粒物
	3个时间段/天，连续2天

	
	干化废气处理设施出口
	◎Q2、◎Q3
	非甲烷总烃、氨、硫化氢、颗粒物、臭气浓度
	3个时间段/天，连续2天

	
	气化废气处理设施出口
	◎Q4、◎Q5
	二氧化硫、氮氧化物、二噁英、颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢
	3个时间段/天，连续2天


7.2废水监测内容

废水监测点位、监测项目和监测频次见表7.2-1。具体监测点位见图7-1。

表7.2-1 废水监测内容

	监测点位
	监测符号、编号
	监测项目
	监测频次

	全厂污水排口
	★W1
	pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮
	4个时间段/天，2天

	污泥干化废水收集池
	★W2
	pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮
	4个时间段/天，2天


7.3噪声监测内容

噪声监测因子及内容见表7.3-1，具体监测点位见图7-1。

表7.2-1 噪声监测内容

	监测点位
	监测符号、编号
	监测项目
	监测频次

	东、南、西、北四侧厂界
	▲Z1～Z4
	等效声级
	每天昼夜监测1个时间段，连续2天
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图7-1  项目厂区平面布置及监测点位图
注：★废水
▲厂界噪声

◎有组织废气

○无组织废气
检测期间：2021年12月2日，天气昼间晴，夜间晴，风速1.2~1.5m/s；2021年12月3日，天气昼间晴，夜间晴，风速2.2~2.6m/s。W1为全厂污水排口，W2为污泥干化废水收集池
8 质量保证及质量控制

8.1监测分析方法及仪器

该项目监测分析方法及仪器见表8.1-1。
表8.1-1 监测分析方法及仪器

	检测类型
	检测项目
	检测方法
	使用仪器
	仪器编号
	检出限

	水和废水
	pH值
	水质 pH值的测定 电极法

HJ 1147-2020
	PHBJ-260

便携式PH计
	QSLS-C-122
	/

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法

GB/T 11901-1989
	ME204E/02精密分析天平
	QSLS-B-015
	4mg/L

	
	
	
	101-1B电热恒温干燥箱
	QSLS-B-018
	

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009
	722s型可见分光光度计
	QSLS-B-010
	0.025

mg/L

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定  重铬酸盐法HJ 828-2017
	50mL滴定管
	QSLS-Q-042
	4mg/L

	
	全盐量
	水质 全盐量的测定  重量法

HJ/T 51-1999
	精密分析天平ME204E/02
	QSLS-B-015
	2.5mg/L

	
	
	
	101-1B电热恒温干燥箱
	QSLS-B-018
	

	有组织废气
	二氧化硫
	固定污染源废气 

二氧化硫的测定 

定电位电解法HJ 57-2017
	YQ3000-D烟尘测试仪
	QSLS-C-058
	3

mg/m3

	
	
	
	MH3041

便携式烟气含湿量（流速）检测仪 
	QSLS-C-043
	

	
	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014
	YQ3000-D烟尘测试仪
	QSLS-C-058
	3

mg/m3

	
	
	
	MH3041

便携式烟气含湿量（流速）检测仪 
	QSLS-C-043
	

	
	颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017
	YQ3000-D大流量烟尘（气）测试仪
	QSLS-C-058
	1.0

mg/m3

	
	
	
	
	QSLS-C-059
	

	
	
	
	MH3041便携式烟气含湿量（流速）检测仪
	QSLS-C-071
	

	
	
	
	
	QSLS-C-073
	

	
	
	
	梅特勒MS105DU电子天平
	QSLS-B-013
	

	
	
	
	NVN-800S恒温恒湿称量系统
	QSLS-B-053
	

	
	
	
	101-1B电热恒温干燥箱
	QSLS-B-019
	

	
	非甲烷总烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017
	崂应1080C型烟气预处理器
	QSLS-C-108
	0.07

mg/m3

	
	
	
	ZR-3520

真空箱气袋采样器
	QSLS-C-101
	

	
	
	
	MH3052型

真空箱采样器
	QSLS-C-127
	

	
	
	
	MH3052型真空箱采样器
	QSLS-C-128
	

	
	
	
	YQ3000-D大流量烟尘（气）测试仪
	QSLS-C-058
	

	
	
	
	
	QSLS-C-059
	

	
	
	
	MH3041便携式烟气含湿量（流速）检测仪
	QSLS-C-071
	

	
	
	
	
	QSLS-C-073
	

	
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	崂应3072型

烟气采样器
	QSLS-C-018
	0.25

mg/m3

	
	
	
	
	QSLS-C-019
	

	
	
	
	崂应1080C型烟气预处理器
	QSLS-C-110
	

	
	
	
	
	QSLS-C-111
	

	
	
	
	YQ3000-D大流量烟尘（气）测试仪
	QSLS-C-058
	

	
	
	
	
	QSLS-C-059
	

	
	
	
	MH3041便携式烟气含湿量（流速）检测仪
	QSLS-C-071
	

	
	
	
	
	QSLS-C-073
	

	
	硫化氢
	《空气与废气监测分析方法》（第四版增补版）5.4.10.3硫化氢 亚甲基蓝分光光度法
	崂应3072型

烟气采样器
	QSLS-C-018
	0.008

mg/m3（采样60L）

	
	
	
	
	QSLS-C-019
	

	
	
	
	
	QSLS-C-017
	

	
	
	
	崂应1080C型烟气预处理器
	QSLS-C-110
	

	
	
	
	
	QSLS-C-111
	

	
	
	
	YQ3000-D大流量烟尘（气）测试仪
	QSLS-C-058
	

	
	
	
	
	QSLS-C-059
	

	
	
	
	MH3041便携式烟气含湿量（流速）检测仪
	QSLS-C-071
	

	
	
	
	
	QSLS-C-073
	

	
	臭气浓度
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB/T 14675-1993
	MH3052型真空箱采样器
	QSLS-C-128
	

	
	氯化氢
	固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016
	ICS-600离子色谱仪
	QSLS-B-004
	0.2

mg/m3

	
	
	
	MH3041便携式烟气含湿量（流速）检测仪
	QSLS-C-043
	

	
	
	
	YQ3000-D大流量烟尘（气）测试仪
	QSLS-C-058
	

	
	
	
	崂应1080C型烟气预处理器
	QSLS-C-108
	

	
	
	
	崂应3072型烟气采样器
	QSLS-C-017
	

	
	*二噁英
	HJ 77.2-2008 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱高分辨质谱法
	Thermo DFS高分辨气相色谱-高分辨双聚焦磁质谱联用仪
	QW-EQU-016
	/

	
	
	
	（崂应 3030B 型）智能废气二噁英采样仪
	QW-EQU-017
	

	无组织废气
	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法

 HJ 604-2017
	NH17C100-B迷你电动充气泵
	QSLS-C-114
	0.07

mg/m3

	
	
	
	
	QSLS-C-115
	

	
	
	
	磐诺A91气相色谱仪
	QSLS-B-001
	

	
	总悬浮颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995及其修改单


	MH1200-16全自动大气颗粒物采样器
	QSLS-C-001
	0.02

mg/m3

	
	
	
	MH1200型全自动大气/颗粒物采样器（16代）
	QSLS-C-044
	

	
	
	
	
	QSLS-C-046
	

	
	
	
	
	QSLS-C-048
	

	
	
	
	梅特勒MS105DU电子天平
	QSLS-B-013
	

	
	
	
	NVN-800S恒温恒湿称量系统
	QSLS-B-053
	

	
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009
	MH1200-16全自动大气颗粒物采样器
	QSLS-C-001
	0.01

mg/m3

	
	
	
	MH1200型全自动大气/颗粒物采样器（16代）
	QSLS-C-044
	

	
	
	
	
	QSLS-C-046
	

	
	
	
	
	QSLS-C-048
	

	
	
	
	722s型可见分光光度计
	QSLS-B-010
	

	
	硫化氢
	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003）3.1.11.2
	MH1200-16全自动大气颗粒物采样器
	QSLS-C-001
	0.001

mg/m3（采样60L）

	
	
	
	MH1200型全自动大气/颗粒物采样器（16代）
	QSLS-C-044
	

	
	
	
	
	QSLS-C-046
	

	
	
	
	
	QSLS-C-048
	

	
	
	
	722s型可见分光光度计
	QSLS-B-010
	

	
	氯化氢
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016
	MH1200-16全自动大气颗粒物采样器
	QSLS-C-002
	0.02

mg/m3

	
	
	
	MH1200型全自动大气/颗粒物采样器（16代）
	QSLS-C-045
	

	
	
	
	
	QSLS-C-047
	

	
	
	
	
	QSLS-C-049
	

	
	
	
	ICS-600离子色谱仪
	QSLS-B-004
	

	
	氮氧化物
	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009及其修改单
	MH1200-16全自动大气颗粒物采样器
	QSLS-C-002
	0.005

mg/m3

	
	
	
	MH1200型全自动大气/颗粒物采样器（16代）
	QSLS-C-045
	

	
	
	
	
	QSLS-C-047
	

	
	
	
	
	QSLS-C-049
	

	
	
	
	紫外可见分光光度计
	QSLS-B-009
	

	
	臭气浓度
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB/T 14675-1993
	/
	/
	/

	噪声
	工业企业厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准

 GB 12348-2008
	Kestrel5500便携风速气象测定仪
	QSLS-C-024
	/

	
	
	
	AWA6228+多功能声级计（噪声分析仪）
	QSLS-C-083
	

	
	
	
	AWA6221A 声校准器
	QSLS-C-088
	

	备注
	带“*”有组织二噁英项目不在本实验室能力范围，分包给江苏权威检测有限公司实验室检测（资质认定证书号为：161012050690常州市武进区常武中路 18 号常州科教城南京大学常州科技大厦 A428 室 ）。


8.2水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度，质量控制情况见表8.2-1。

表8.2-1  质量控制情况表

	污染物

名称
	样品数
	平行样
	加标样
	标样或自配标准溶液

	
	
	平行样

（个）
	检查率

（%）
	合格率

（%）
	加标样

（个）
	检查率

（%）
	合格率

（%）
	标样或自配标准溶液（个）
	合格率

（%）

	氨氮
	16
	4
	25
	100
	2
	12
	100
	/
	/

	化学需氧量
	16
	5
	31
	100
	/
	/
	/
	4
	100

	悬浮物
	16
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


8.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限应满足要求。
（2）气体采样器在进入现场前对采样器流量计进行校核，在监测时应保证其采样流量的准确。质量控制情况见表8.3-1。
表8.3-1  质量控制情况表
	污染物

名称
	样品数
	平行样
	加标样
	标样或自配标准溶液

	
	
	平行样

（个）
	检查率

（%）
	合格率

（%）
	加标样

（个）
	检查率

（%）
	合格率

（%）
	标样或自配标准溶液（个）
	合格率

（%）

	非甲烷总烃
	158
	20
	13
	100
	/
	/
	/
	19
	100

	氮氧化物
	48
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	6
	100

	氨
	60
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	10
	100

	硫化氢
	96
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	16
	100

	总悬浮颗粒物
	42
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	4
	100


8.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

测量仪器和校准仪器检定合格，并在有效使用期限内使用；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的示值偏差不大于0.5dB，监测数据有效。噪声校准记录详见表8.4-1。

	检测日期
	校准设备
	声校准器

校准值
	声级计校准值
	校准情况

	
	
	
	检测前
	检测后
	

	2021年12月2日
	昼间
	AWA6221A声校准器
	94.1
	93.9
	93.9
	合格

	
	夜间
	
	
	93.9
	93.9
	

	2021年12月3日
	昼间
	
	94.1

	93.9
	93.9
	合格

	
	夜间
	
	
	93.9
	93.9
	


表8.4-1 噪声校准表  单位：Leq〔dB（A）〕
9验收监测结果

9.1生产工况

2021年12月2日-5日验收监测期间，实际生产负荷达到设计能力75%以上，各项环保治理设施均处于运行状态，符合验收监测条件。生产工况详见表9.1-1。

表9.1-1  验收监测期间工况说明表

	项目名称
	产品类型
	设计年产能
	设计生产能力
	验收监测时间
	实际产能
	生产负荷%

	中国石化仪征化纤有限责任公司水务部生化装置西区污泥干化改造项目
	污泥
	6667吨
	20吨/天
	2021年12月2日
	21吨/天
	105

	
	
	
	
	2021年12月3日
	21吨/天
	105

	
	
	
	
	2021年12月4日
	21吨/天
	105

	
	
	
	
	2021年12月5日
	21吨/天
	105


9.2环境保护设施调试结果

9.2.1污染物达标排放监测结果

(1)废水监测结果

青山绿水（南京）检验检测有限公司于2021年12月2日、3日对该项目的污水排放情况进行了监测，监测结果见表9.2-1。

验收监测期间，该项目全厂污水排口中排放的化学需氧量、悬浮物、氨氮日均值浓度及pH值范围达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表1标准，污泥干化废水收集池排放的pH值和化学需氧量日均值达到生化装置西区装置区进水水质标准。
表9.2-1  废水监测结果

	检测点位


	检测项目
	检测结果
	标准限值

	
	
	采样日期：2020年10月24日
	采样日期：2020年10月25日
	

	
	
	一时段
	二时段
	三时段
	四时段
	一时段
	二时段
	三时段
	四时段
	

	全厂污水排口W1
	pH值（无量纲）
	8.2
	8.4
	8.2
	8.5
	8.3
	8.1
	8.2
	8.4
	6-9

	
	 化学需氧量（mg/L）
	41
	44
	42
	45
	36
	32
	35
	36
	60

	
	悬浮物（mg/L）
	6
	7
	7
	6
	9
	13
	12
	12
	70

	
	氨氮（mg/L）
	0.364
	0.168
	0.320
	0.250
	0.090
	0.166
	0.088
	0.059
	8.0

	污泥干化废水收集池W2
	pH值（无量纲）
	8.1
	8.3
	8.2
	8.4
	8.2
	8.4
	8.1
	8.3
	6—9

	
	 化学需氧量（mg/L）
	223
	208
	214
	192
	192
	220
	212
	212
	8500

	
	悬浮物（mg/L）
	166
	184
	150
	164
	124
	220
	710
	200
	/

	
	全盐量（mg/L）
	2.24×103
	2.73×103
	2.91×103
	3.52×103
	3.67×103
	3.09×103
	2.18×103
	3.33×103
	/

	
	氨氮（mg/L）
	11.2
	9.69
	11.1
	10.5
	10.9
	11.4
	11.1
	11.1
	/


（2）废气监测结果

有组织废气监测结果见表9.2-2、无组织废气监测结果见表9.2-3。

干化废气主要污染物有：颗粒物、非甲烷总烃、氨和硫化氢；气化废气主要污染物有：颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃、氮氧化物、氯化氢和二噁英。
验收监测期间（2021年12月2日-5日），干化废气中颗粒物、非甲烷总烃浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)表2标准，氨、硫化氢速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）》。气化废气中颗粒物浓度符合《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2的中其他窑炉标准，二氧化硫浓度符合《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4的中燃煤（油）窑炉标准，氮氧化物、氯化氢、非甲烷总烃浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297—96)表2标准，二噁英浓度符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。无组织废气排放浓度符合相关标准。
表9.2-2  废气监测结果（有组织废气）
	监测点位
	监测日期
	监测项目
	监测结果
	执行

标准值

	
	
	
	一时段
	二时段
	三时段
	

	干化废气处理设施进口Q1
	2021年

12月2日
	废气流量（m3/h）
	8455
	8453
	8505
	/

	
	
	非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）
	16.7
	17.3
	17.0
	/

	
	
	非甲烷总烃排放速率（kg/h）
	0.141
	0.146
	0.145
	/

	
	
	氨排放浓度（mg/m3）
	5.76
	4.83
	6.06
	/

	
	
	氨排放速率（kg/h）
	4.87×10-2
	4.08×10-2
	5.15×10-2
	/

	
	
	硫化氢排放浓度（mg/m3）
	0.009
	0.010
	0.010
	/

	
	
	硫化氢排放速率（kg/h）
	1.00×10-4
	1.00×10-4
	1.00×10-4
	/

	
	
	颗粒物排放浓度（mg/m3）
	7.2
	6.1
	8.6
	/

	
	
	颗粒物排放速率（kg/h）
	6.09×10-2
	5.16×10-2
	7.31×10-2
	/

	
	2021年

12月3日
	废气流量（m3/h）
	8953
	8655
	8790
	/

	
	
	非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）
	14.5
	21.7
	23.3
	/

	
	
	非甲烷总烃排放速率（kg/h）
	0.130
	0.188
	0.205
	/

	
	
	氨排放浓度（mg/m3）
	16.69
	13.80
	12.49
	/

	
	
	氨排放速率（kg/h）
	0.149
	0.119
	0.110
	/

	
	
	硫化氢排放浓度（mg/m3）
	0.011
	0.010
	0.010
	/

	
	
	硫化氢排放速率（kg/h）
	1.00×10-4
	1.00×10-4
	1.00×10-4
	/

	
	
	颗粒物排放浓度（mg/m3）
	7.4
	6.1
	8.9
	/

	
	
	颗粒物排放速率（kg/h）
	6.63×10-2
	5.28×10-2
	7.82×10-2
	/

	干化废气处理设施出口Q2
	2021年

12月2日
	废气流量（m3/h）
	8436
	8254
	8364
	/

	
	
	非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）
	2.75
	2.24
	2.23
	120

	
	
	非甲烷总烃排放速率（kg/h）
	2.32×10-2
	1.85×10-2
	1.86×10-2
	76.5

	
	
	非甲烷总烃平均去除效率
	86%
	/

	
	
	氨排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	/

	
	
	氨排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	27

	
	
	氨平均去除效率
	/
	/

	
	
	硫化氢排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	/

	
	
	硫化氢排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	1.8

	
	
	硫化氢平均去除效率
	/
	/

	
	
	颗粒物排放浓度（mg/m3）
	1.7
	1.2
	1.1
	120

	
	
	颗粒物排放速率（kg/h）
	1.43×10-2
	0.990×10-2
	0.920×10-2
	31

	
	
	颗粒物平均去除效率
	83%
	/

	
	
	臭气废气流量（m3/h）
	8436
	8254
	8089
	8199
	/

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	229
	549
	549
	229
	15000

	
	2021年

12月3日
	废气流量（m3/h）
	8583
	8471
	8370
	/

	
	
	非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）
	2.62
	1.47
	1.17
	120

	
	
	非甲烷总烃排放速率（kg/h）
	2.25×10-2
	1.24×10-2
	0.98×10-2
	76.5

	
	
	非甲烷总烃平均去除效率
	90%
	/

	
	
	氨排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	/

	
	
	氨排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	27

	
	
	氨平均去除效率
	/
	/

	
	
	硫化氢排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	/

	
	
	硫化氢排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	1.8

	
	
	硫化氢平均去除效率
	/
	/

	
	
	颗粒物排放浓度（mg/m3）
	1.2
	1.3
	1.3
	120

	
	
	颗粒物排放速率（kg/h）
	1.03×10-2
	1.10×10-2
	1.09×10-2
	31

	
	
	颗粒物平均去除效率
	83%
	/

	
	
	臭气废气流量（m3/h）
	8583
	8471
	7953
	8335
	/

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	173
	173
	131
	229
	15000

	气化废气处理设施出口Q3
	2021年

12月2日
	废气流量（m3/h）
	1035
	1172
	1222
	/

	
	
	二氧化硫排放浓度（mg/m3）
	9
	6
	5
	/

	
	
	二氧化硫折算排放浓度（mg/m3）
	32.7
	22.4
	19.3
	850

	
	
	二氧化硫排放速率（kg/h）
	9.32×10-3
	7.03×10-3
	6.11×10-3
	/

	
	
	氮氧化物排放浓度（mg/m3）
	2
	3
	5
	240

	
	
	氮氧化物排放速率（kg/h）
	2.07×10-3
	3.52×10-3
	6.11×10-3
	5.95

	
	2021年

12月3日
	废气流量（m3/h）
	1154
	1278
	1274
	/

	
	
	二氧化硫排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	/

	
	
	二氧化硫折算排放浓度（mg/m3）
	/
	/
	/
	850

	
	
	二氧化硫排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/

	
	
	氮氧化物排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	5
	240

	
	
	氮氧化物排放速率（kg/h）
	/
	/
	6.37×10-3
	5.95

	气化废气处理设施出口Q3
	2021年

12月2日
	废气流量（m3/h）
	946
	1120
	1198
	/

	
	
	颗粒物排放浓度（mg/m3）
	1.5
	1.8
	1.8
	/

	
	
	颗粒物折算排放浓度（mg/m3）
	5.29
	6.54
	6.95
	200

	
	
	颗粒物排放速率（kg/h）
	1.42×10-3
	2.02×10-3
	2.16×10-3
	/

	
	
	非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）
	2.07
	1.82
	1.62
	120

	
	
	非甲烷总烃排放速率（kg/h）
	1.96×10-3
	2.04×10-3
	1.94×10-3
	76.5

	
	
	氯化氢排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	100

	
	
	氯化氢排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	2.0

	
	2021年

12月3日
	废气流量（m3/h）
	1046
	1282
	1351
	/

	
	
	颗粒物排放浓度（mg/m3）
	1.8
	1.1
	1.2
	/

	
	
	颗粒物折算排放浓度（mg/m3）
	8.24
	5.23
	6.74
	200

	
	
	颗粒物排放速率（kg/h）
	1.88×10-3
	1.41×10-3
	1.62×10-3
	/

	
	
	非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）
	0.89
	1.03
	0.73
	120

	
	
	非甲烷总烃排放速率（kg/h）
	9.31×10-4
	1.32×10-3
	9.86×10-4
	76.5

	
	
	氯化氢排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND
	100

	
	
	氯化氢排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	2.0

	
	2021年

12月4日
	废气流量（m3/h）
	1879
	2068
	1969
	/

	
	
	二噁英排放浓度（ng TEQ/ m3）
	0.0071
	0.0074
	0.0059
	0.1

	
	2021年

12月5日
	废气流量（m3/h）
	1958
	1738
	2020
	/

	
	
	二噁英排放浓度（ng TEQ/ m3）
	0.0039
	0.0038
	0.0034
	0.1 


表9.2-3  废气监测结果（无组织废气）
	采样日期
	监测项目
	监测点位
	监测结果
	标准限值（mg/m3）

	
	
	
	一时段
	二时段
	三时段
	最大值
	

	2021年12月2日
	非甲烷总烃（mg/m3）
	上风向○A1
	0.37
	0.36
	0.43
	/
	/

	
	
	下风向○A2
	0.73
	0.82
	0.77
	0.99
	2.0

	
	
	下风向○A3
	0.99
	0.76
	0.81
	
	

	
	
	下风向○A4
	0.74
	0.98
	0.74
	
	

	
	总悬浮颗粒物

（mg/m3）
	上风向○A1
	0.074
	0.124
	0.085
	/
	/

	
	
	下风向○A2
	0.081
	0.164
	0.142
	0.189
	5.0

	
	
	下风向○A3
	0.139
	0.189
	0.102
	
	

	
	
	下风向○A4
	0.091
	0.160
	0.183
	
	

	
	氨（mg/m3）
	上风向○A1
	0.03
	0.01
	0.02
	/
	/

	
	
	下风向○A2
	0.04
	0.05
	0.05
	0.07
	1.5

	
	
	下风向○A3
	0.06
	0.05
	0.04
	
	

	
	
	下风向○A4
	0.06
	0.07
	0.05
	
	

	
	硫化氢（mg/m3）
	上风向○A1
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	
	
	下风向○A2
	ND
	ND
	ND
	/
	0.06

	
	
	下风向○A3
	ND
	ND
	ND
	
	

	
	
	下风向○A4
	ND
	ND
	ND
	
	

	
	氯化氢（mg/m3）
	上风向○A1
	0.089
	0.083
	0.104
	/
	/

	
	
	下风向○A2
	0.156
	0.186
	0.191
	0.191
	0.2

	
	
	下风向○A3
	0.150
	0.175
	0.158
	
	

	
	
	下风向○A4
	0.136
	0.129
	0.113
	
	

	
	氮氧化物（mg/m3）
	上风向○A1
	0.058
	0.054
	0.061
	/
	/

	
	
	下风向○A2
	0.107
	0.083
	0.094
	0.109
	0.12

	
	
	下风向○A3
	0.085
	0.077
	0.109
	
	

	
	
	下风向○A4
	0.075
	0.089
	0.069
	
	


表9.2-4  废气监测结果（无组织废气）
	采样日期
	监测项目
	监测点位
	监测结果
	标准限值（mg/m3）

	
	
	
	一时段
	二时段
	三时段
	最大值
	

	2021年12月3日
	非甲烷总烃（mg/m3）
	上风向○A1
	0.40
	0.42
	0.41
	/
	/

	
	
	下风向○A2
	0.79
	0.81
	0.84
	1.13
	2.0

	
	
	下风向○A3
	1.13
	1.13
	0.98
	
	

	
	
	下风向○A4
	0.97
	0.98
	1.00
	
	

	
	总悬浮颗粒物

（mg/m3）
	上风向○A1
	0.072
	0.035
	0.181
	/
	/

	
	
	下风向○A2
	0.294
	0.061
	0.338
	0.338
	5.0

	
	
	下风向○A3
	0.173
	0.078
	0.224
	
	

	
	
	下风向○A4
	0.161
	0.102
	0.252
	
	

	
	氨（mg/m3）
	上风向○A1
	0.03
	0.04
	0.04
	/
	/

	
	
	下风向○A2
	0.05
	0.05
	0.05
	0.08
	1.5

	
	
	下风向○A3
	0.05
	0.08
	0.05
	
	

	
	
	下风向○A4
	0.07
	0.06
	0.07
	
	

	
	硫化氢（mg/m3）
	上风向○A1
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	
	
	下风向○A2
	ND
	ND
	ND
	/
	0.06

	
	
	下风向○A3
	ND
	ND
	ND
	
	

	
	
	下风向○A4
	ND
	ND
	ND
	
	

	
	氯化氢（mg/m3）
	上风向○A1
	0.114
	0.091
	0.111
	/
	/

	
	
	下风向○A2
	0.153
	0.175
	0.149
	0.186
	0.2

	
	
	下风向○A3
	0.159
	0.186
	0.122
	
	

	
	
	下风向○A4
	0.124
	0.152
	0.166
	
	

	
	氮氧化物（mg/m3）
	上风向○A1
	0.051
	0.056
	0.057
	/
	/

	
	
	下风向○A2
	0.100
	0.086
	0.104
	0.104
	0.12

	
	
	下风向○A3
	0.083
	0.081
	0.093
	
	

	
	
	下风向○A4
	0.082
	0.084
	0.093
	
	


表9.2-5  废气监测结果（无组织废气）

	检测项目
	检测点位
	采样日期：
	检测结果
	标准限值（mg/m3）

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	平均值
	

	非甲烷总烃（mg/m3）
	气化废气处理设施旁A5
	2021年12月2日
	0.98
	1.06
	1.25
	1.26
	1.14
	6.0

	
	
	2021年12月3日
	1.05
	1.17
	1.28
	1.13
	1.16
	


表9.2-6  废气监测结果（无组织废气）

	检测项目
	检测点位
	检测结果
	标准限值（无量纲）

	
	
	采样日期：2021年12月2日
	

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	最大值
	20

	臭气浓度（无量纲）
	厂界上风向A1
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	

	
	厂界下风向A2
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	

	
	厂界下风向A3
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	

	
	厂界下风向A4
	<10
	10
	11
	18
	18
	

	
	
	采样日期：2021年12月3日
	

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	最大值
	

	
	厂界上风向A1
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	

	
	厂界下风向A2
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	

	
	厂界下风向A3
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	

	
	厂界下风向A4
	11
	<10
	12
	<10
	12
	


（3）厂界噪声监测结果

2021年12月2日至3日环境检验检测公司对该项目厂界噪声进行了监测，监测结果表明该项目厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值，具体噪声监测情况见表9.2-4。

表9.2-4  厂界噪声监控点监测结果统计表

	检测点位
	检测结果

	
	检测日期：2021年12月2日
	检测日期：2021年12月3日
	排放标准

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	▲Z1东厂界外1m
	56.4
	46.6
	56.5
	46.0
	65
	55

	▲Z2南厂界外1m
	56.9
	46.8
	57.2
	47.1
	
	

	▲Z3西厂界外1m
	58.0
	47.1
	57.0
	46.7
	
	

	▲Z4北厂界外1m
	56.4
	47.9
	56.3
	47.4
	
	

	备注
	检测期间：2021年12月2日，天气昼间晴，夜间晴，风速1.2~1.5m/s；2021年12月3日，天气昼间晴，夜间晴，风速2.2~2.6m/s。


（4）污染物排放总量核算

本项目排放的废气中颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物的年排放量均符合项目批复中要求的总量控制指标。该企业的排放总量及主要污染物见表9.2-5。

表9.2-5  主要污染物排放总量

	类别
	污染物
	实际监测排放量

（吨/年）
	环评/批复核定接管量（吨/年）
	是否符合环评/批复要求

	废气
	颗粒物
	0.102
	0.834
	符合

	
	非甲烷总烃
	0.152
	1.307
	符合

	
	二氧化硫
	0.06
	0.314
	符合

	
	氮氧化物
	0.082
	0.842
	符合

	备注
	废水全部在厂区内部处置回用不外排；固定废物全部安全处置


10审批意见落实情况
环评审批意见及落实情况详见表10-1。

表10-1  项目环评审批意见及落实情况一览表
	环评审批要求
	审批落实情况

	一、根据《报告书》评价结论，在符合相关规划要求并落实《报告书》中提出的各项污染防治措施的前提下，仅从环保角度分析，本项目建设具有环境可信性。在项目符合扬州化学工业园区总体规划、土地利用规划及产业发展规划的前提下，我局原则同意《报告书》的评价结论。本项目建设地位于扬州化学工业园仪化公司现有厂房内，采用干化+气化的污泥减量工艺，仅用于处置你公司生化装置西区产生的污泥，年处理污泥约5500吨。
	一、本项目建设地位于扬州化学工业园仪化公司现有厂房内，采用干化+气化的污泥减量工艺，仅用于处置仪化公司生化装置西区产生的污泥，年处理污泥约6667吨。

	二、在项目设计、建设和环境管理中，建设单位须逐项落实《报告书》中提出的各项环保要求，确保各类污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
	/

	（一）全面贯彻循环经济理念和清洁生产原则，选用先进的生产工艺及设备，落实节能措施，减少污染物产生量和排放量。
	（一）全面贯彻循环经济理念和清洁生产原则，选用先进的生产工艺及设备，落实节能措施，减少污染物产生量和排放量。

	（二）按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则建设厂内给排水系统。项目不新增生活废水，干化冷凝废水、循环冷却系统排水、初期雨水等全部在厂区内部处置回用不外排。
	（二）按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则建设厂内给排水系统。项目不新增生活废水，干化冷凝废水、循环冷却系统排水、初期雨水等全部在厂区内部处置回用不外排。

	（三）在工程设计中，应进一步优化废气处理方案，采取技术可靠性高的废气处理技术，确保各类工艺废气的排放达到《报告书》提出的要求。干化废气经喷淋降温除尘+CCO催化氧化+等离子+光催化工艺处理，气化废气经两级旋风除尘+RTO焚烧炉焚烧+炉内喷氨脱硝脱硫+布袋除尘+活性炭吸附工艺处理后，合并通过一根35m高排气筒排放，干化尾气中粉尘、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；气化废气中烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中其他炉窑标准，SO2参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4中燃煤（油）炉窑标准，NOX、氯化氢、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996）表2标准，二噁英参照执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中的相应标准。采取切实可行的措施减少生产过程中的无组织废气及排放，确保项目厂界废气污染物浓度符合相关标准。
	（三）干化废气经喷淋降温除尘+CCO催化氧化+等离子+光催化工艺处理，气化废气经RTO焚烧炉焚烧+炉内喷氨脱硝脱硫+旋风除尘+布袋除尘+活性炭吸附工艺处理后，合并通过一根35m高排气筒排放，干化尾气中颗粒物、非甲烷总烃浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，氨、硫化氢速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；气化废气中颗粒物浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中其他炉窑标准，二氧化硫浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4中燃煤（油）炉窑标准，氮氧化物、氯化氢、非甲烷总烃浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996）表2标准，二噁英浓度符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中的相应标准。

	（四）选用低噪声设备，对高噪声源采取有效的隔声、减振、消声等降噪措施并合理布局。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
	（四）采用低噪声设备，对高噪声源采取有效的隔声、减振、消声等降噪措施并合理布局。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

	（五）按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。固废的暂存场所符合《危险废物贮存污染控制标准（GB1897-2001）》和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，防止二次污染。危险废物须规范处置。
	（五）按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。固废的暂存场所符合《危险废物贮存污染控制标准（GB1897-2001）》和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，防止二次污染。气化残渣存在危废间，交由江苏华旭环保股份有限公司处置，其余危废暂未产生。（见附图8）

	（六）加强对土壤和地下水污染的预防，厂内实施分区防渗，污泥干化及气化装置实行一般防渗，完善地下水跟踪监测制度，有效控制厂区内的污染物下渗，避免污染土壤及地下水。项目设置足够容积的事故应急池。
	（六）2021年12月公司已委托南京大学环境规划设计研究院集团股份公司编制了《 中国石化仪征化纤有限责任公司土壤及地下水自行监测方案》，方案已通过专家组评审，现正在按照方案开展监测。（见附件5）项目事故应急池依托厂区内原有应急池，在位于仪化厂区东南面行政南区内。


	（七）《报告书》提出本项目建成后以污泥干化装置厂房边界分别向外设置100米的卫生防护距离。现防护距离内无环境敏感目标，今后在其范围内禁止建设居住点、学校、医院等敏感目标。
	（七）污泥干化装置厂房边界分别向外设置100米的卫生防护距离。现防护距离内无环境敏感目标。（见附图3）

	（八）加强环境风险管理，落实《报告书》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案并定期组织演练，防止环境事故发生，确保环境安全。
	(八)该项目已完善突发环境事故应急预案（见附件3），并定期组织演练（见附件9）。

	（九）按《江苏省排污口设置及规范整治管理办法》（苏环控[1997]122号）有关要求，规范设置各类排污口和标志。按《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）等相关规定申领排污许可证。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。
	（九）该项目已申领了排污许可证，证书编号为：91321081323786271G001P，见附件4。并定期进行环境管理和监测计划。

	（十）严格落实《报告书》提出的各项“以新带老”措施，确保符合环境管理要求。落实“以新带老”措施，列入本项目环保竣工验收工作。
	（十）由南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司编制的《青山污泥堆场污泥坑区域剩余部分土壤污染状况调查及环境影响分析报告》于2020年11月29日，通过专家评审。(见附件6)


	三、本项目建成后，主要污染物年排放总量指标核定为（新增/全厂）：
	三、主要污染物年排放总量指标核定为（新增）：

	（一）大气污染物：颗粒物≦0.834/198.525吨，VOCS≦1.307/249.138吨，SO2≦0.314/3905.944吨，NOX≦0.842/1898.492吨。
	（一）大气污染物：颗粒物≦0.102吨，非甲烷总烃≦0.152吨，二氧化硫≦0.06吨，氮氧化物≦0.082吨。

	（二）固体废物：全部综合利用或安全处置
	（二）固体废物：由有资质的单位处置

	四、你单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号）做好信息公开，高度关注并妥善解决公众反应的本项目有关环境问题，履行好社会责任和环境责任。
	四、仪化公司继续高度关注并妥善解决公众反应的本项目有关环境问题，履行好社会责任和环境责任。

	五、本项目环保设施必须与主体工程同时建成投入使用。项目竣工后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]）4号）对环保设施进行验收并做好信息公开，经验收合格，方可投入使用。
	五、该项目正在走竣工验收流程。

	六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件；自批准之日起满5年，建设项目方开工建设，其环境影响评价文件须依法报我局重新审核。
	六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施都未发生重大变动。


11验收监测结论

（1）废水

该项目废水主要有干化冷凝废水、初期雨水、废气处理废水、循环冷却系统排水。
验收监测期间，该项目全厂污水排口中排放的化学需氧量、悬浮物、氨氮日均值浓度及pH值范围达到达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表1标准，污泥干化废水收集池排放的pH值和化学需氧量日均值达到生化装置西区装置区进水水质标准。该项目废水送入生化装置西区污水处理站集中处理，经生化装置西区处理后送入仪化公司厂内现有生化装置东区处理，经生化装置东区处理后全部通过公司污水中水回用装置进行处理后回用于生产装置循环水的补充水以及部分生产用水。
（2）废气

本项目废气主要有干化废气和气化废气，主要污染因子为：二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、二噁英。
验收监测期间，干化废气中颗粒物、非甲烷总烃浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297—96)表2标准，氨、硫化氢速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB16297-1996）表2标准；气化废气中颗粒物浓度符合《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2的中其他窑炉标准，二氧化硫浓度符合《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4的中燃煤（油）窑炉标准，氮氧化物、氯化氢、非甲烷总烃浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297—96)表2标准，二噁英浓度符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。无组织废气排放浓度符合相关标准。
（3）噪声

该项目噪声源主要是设备噪声。通过选用低噪声设备，合理布局，建筑隔声等方式，降低噪声对周边环境的影响。

验收监测期间，该项目东、南、西、北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
（4）固体废物

该项目产生的一般固体废物主要为气化残渣、除尘器收集的粉尘、废汞灯、废活性炭。

其中气化残渣委托给江苏华旭环保股份有限公司处置进行处置。其余固废暂未产生。固体废物全部综合利用或安全处置。
（5）总量控制

根据2021年12月2日-5日验收监测结果进行核算，仪化公司排放的大气污染物：颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫和氮氧化物年排放量均符合项目环评和批复中要求的总量控制指标。

总结论：中国石化仪征化纤有限责任公司生化装置西区污泥干化改造项目污染防治措施已落实并正常运行；该项目各项污染物均能达标排放，气态污染物年排放总量符合环评及批复的相关要求。
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附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目卫生防护距离图

附图4  仪化全厂平面布置图
13 附件

附件1  《关于中国石化仪征化纤有限责任公司仪征化纤公司水务部生化装置西区污泥干化改造项目环境影响报告书的批复》（扬环审批〔2019〕03-61号）；

附件2  《中国石化仪征化纤有限责任公司生化装置西区污泥干化改造项目环境影响报告书》主要结论与建议；
附件3  中国石化仪征化纤有限责任公司突发环境事件应急预案备案表；
附近4  排污许可证
附件5  土壤及地下水自行监测方案评审意见；

附件6  青山污泥堆场剩余部分土壤污染状况调查专家评审意见
附件7  水务部危险化学品安全管理实施细则

附件8  污泥处置合同

附件9  污泥残渣泄漏应急处置演练记录

附件10  检测报告

附件11  工况说明情况
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	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/
	环评单位
	江苏环保产业技术研究院股份公司

	
	环评文件审批机关
	扬州市生态环境局
	审批文号
	扬环审批〔2019〕03-61号
	环评文件类型
	报告书

	
	开工日期
	2020年6月
	竣工日期
	2021年5月
	排污许可证申领时间
	2020年6月

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	91321081323786271G001P

	
	验收单位
	虹德环保科技（上海）有限公司
	环保设施监测单位
	青山绿水（南京）检验检测有限公司
	验收监测时工况
	正常生产

	
	投资总概算（万元）
	988
	环保投资总概算（万元）
	988
	所占比例（%）
	100

	
	实际总投资（万元）
	988
	实际环保投资（万元）
	988
	所占比例（%）
	100

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	988
	噪声治理（万元）
	/
	固体废物治理（万元）
	/
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	8000h

	运营单位
	中国石化仪征化纤有限责任公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91321081323786271G
	验收时间
	2021年12月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（吨年）（4）
	本期工程自身削减量（吨年）（5）
	本期工程实际排放量（吨年）（6）
	本期工程核定排放总量（吨年）（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（吨年）（9）
	全厂核定排放总量（吨年）（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	0.102
	0.826
	/
	/
	/
	/
	/

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	/
	/
	0.152
	1.307
	/
	
	
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	0.06
	0.314
	/
	
	
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	0.082
	0.842
	/
	
	
	/
	/


6km
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湿污泥


接料斗
挤条机
干化机
斗提机
螺旋输送机
气化炉
旋风除尘
RTO焚烧炉（炉内喷氨脱硫脱硝）
布袋除尘
活性炭吸附
喷淋降温除尘
CCO催化氧化
低温等离子
光催化氧化














空气
干化废气G1
碱液
干化冷凝废水W1
双氧水
气化残渣S1
气化废气G2
收集的粉尘S2
活性炭
废活性炭S4







废气处理废水W3
废汞灯S3
处理后尾气合并并通过排气筒P1排放








