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前    言

中国石化仪征化纤有限责任公司热电生产中心是仪化公司自备热电站，配有6台燃煤锅炉和4台发电机组，根据《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》（发改能源[2014]2093号文）的要求，建设单位投资9880万元对热电中心1~6#锅炉进行超低排放改造，包括脱硝系统和脱硫系统的改造。本次改造的目标为锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物的最高排放浓度低于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3（干基、标态、6%O2），改造工程于2018年5月完成。

《中国石化仪征化纤有限责任公司2016-401006热电生产中心锅炉烟气超低排放环保升级改造项目环境影响报告表》于2016年5月19日获得仪征市环境保护局的审批。主要技改内容：6台锅炉烟气超低排放升级改造。目前，根据生产负荷需要，夏天运行4台锅炉。

对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办【2015】256号）的要求：建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。本技改项目锅炉的型号未发生改变，技改内容未发生了变化，因此不属于重大变动。

2016年4月，江苏盛立环保工程有限公司受中国石化仪征化纤有限责任公司的委托承担本项目《中国石化仪征化纤有限责任公司2016-401006热电生产中心锅炉烟气超低排放环保升级改造项目环境影响报告表》的环境影响评价工作，2016年5月19日仪征市环境保护局以仪环审﹝2016﹞96号文同意该项目实施。该项目工程于2016年11月技改建设，2018年5月正式完工并进入调试运行。
根据本项目环境影响报告书，结合现场勘察、环境管理检查情况和监测报告，受中国石化仪征化纤有限责任公司委托，淮安市华测检测技术有限公司于2018年7月18日至19日对锅炉废气、废水、噪声项目进行监测。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等相关环保要求，企业根据现场调查情况和监测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告。
1验收依据

（1） 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月)；

（2） 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）；

（3） 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）；

（4） 《关于环境保护部委托编制竣工环境保护验收调查报告和验收监测报告有关事项的通知》（环办环评[2016]16号）；

（5） 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月)；

（6） 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》(中国环境监测总站，总站验字[2005]188号文)；

（7） 《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）；

（8） 《危险化学品安全管理条例》，国务院2013年第645号令；

（9） 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》，国发[2016]74号；

（10） 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》意见的通知（生态环境部办公厅，生态环境部公告[2018]9号，2018年5月15日）；

（12）中国石化仪征化纤有限责任公司环评报告表及其批复；

（13）《中国石化仪征化纤有限责任公司2016-401006热电生产中心锅炉烟气超低排放环保升级改造项目验收监测报告》。
2工程建设情况
2.1项目基本概况

2.1.1基本情况

中国石化仪征化纤有限责任公司2016-401006热电生产中心锅炉烟气超低排放环保升级改造项目位于江苏省仪征市中国石化仪征化纤有限责任公司热电部厂区内。总投资9880万元，其中环保投资9880万元。现有在职工人数：560人；职工在热电部内部调剂，不新增人员。工作时间：年工作365天，24小时/天，8760小时/年。工程建设情况见表2-1。
表2-1 本项目建设情况表
	序号
	检查内容
	执行情况

	1
	建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况
	江苏盛立环保工程有限公司编制了《中国石化仪征化纤有限责任公司2016-401006热电生产中心锅炉烟气超低排放环保升级改造项目环境影响报告表》，并于2016年5月19日通过仪征市环境保护局的审批

	2
	环保档案管理情况
	建设项目环评报告表及批复等环境保护审批手续齐全，环境保护档案资料齐备

	3
	环保规章制度建立及执行情况
	已建立各项环保规章制度建立并有效执行

	4
	污染处理设施建设管理及运行情况
	废水、废气处理设施运行正常，制定了相关操作规程

	5
	工业固（液）体废物是否按规定或要求处置和回收利用
	固体废物得到妥善处置

	6
	排污口规范化整治情况
	规范化设置（本项目规范化设置废气排筒3个（锅炉废气经处理后分别经2个180m排气筒排放；4#脱硫塔在2#、3#脱硫塔检修时使用，排气筒80m。）

	7
	建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故
	建设期间和试生产阶段未发生扰民和污染事故


2.1.2地理位置
本项目地理位置见下图：
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图2-1  地理位置图
2.1.3周边概括
本公司周边环境保护目标具体见下表。

表2-2  项目主要环境保护目标

	环境

要素
	环境保护对象名称
	方位
	相对距离（m）
	规模
	环境功能

	大气
	肖山村
	W
	1100~2500
	4000人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类

	
	沙窝村
	SW
	870~2500
	1500人
	

	
	滨江村
	S
	1500~2500
	900人
	

	
	巴庄村
	SE
	1500~2500
	500人
	

	
	先进村
	N
	2200~2500
	3000人
	

	
	佐安村
	N
	1500~2500
	4000人
	

	地表水
	长江仪征段
	S
	2.6km
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	沿山河
	S
	300m
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002Ⅳ类

	噪声
	厂界
	/
	/
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准
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图2-2  周边概括图
2.1.4厂区布置

[image: image19.jpg]



图2-3  厂区平面布置图
2.2产品公用及辅助设施建设情况

项目主要公用及辅助工程见下表：
表2-3  公用及辅助工程

	类别
	建设名称
	环评备注
	环评设计能力
	实际设计能力

	辅助工程
	石灰石供浆系统
	原石灰石粉耗量设计能力5.49 t/h，改造后石灰石粉用量增加到5.86 t/h，石灰石粉仓有效容积仍能满足2.6天的石灰石耗量，石灰石下料系统在工作制度不变的情况下尚有26％的裕量，石灰石浆液箱可储存3.3h的石灰石浆液，石灰石浆液泵满足改造后浆液大回流的要求。因此，石灰石供浆系统不做改造。
	40 m3/h

（浆液泵能力）
	40 m3/h

（浆液泵能力）

	
	氨制备系统
	氨区设置有2×50m3液氨储罐、2台液氨蒸发器，蒸发器一运一备，单台出力为360kg/h，升级改造后， 6台锅炉液氨总耗量为306kg/h，仍可满足工作要求，氨制备系统不做改造。
	360kg/h（蒸发能力）
	360kg/h（蒸发能力）

	
	石膏脱水系统
	原设计能力9.78 t/h，本次改造该系统增加1#脱硫塔石膏旋流器及其配套设施，2#脱硫塔石膏旋流器增加一个旋流子，改造旋流器底流箱，其它不做改造。
	11.34t/h
	11.34t/h

	公用工程
	给水
	脱硫工艺系统用水采用原水澄清处理后的热电中心工业水，另外每塔设置1台除雾器冲洗水泵（管道升压泵），用于除雾器冲洗等。浆液管道冲洗、设备冷却等用水采用工业水管供水。生活用水及洗手池用水从仪化公司自来水总管接入。
	依托现有
	使用中水，增加中水升压泵

	
	排水
	脱硫废水经脱硫废水系统处理后全部回用于脱硫制浆用水；生活污水至仪化公司生化一装置处理。
	依托现有
	依托现有

	
	供气
	主要用于仪表，从热电中心原有系统就近接入。
	依托现有
	依托现有

	
	供电
	热电中心原有系统就近接入。
	依托现有
	依托现有


2.3产品原辅材料及用量

项目原辅材料及用量见下表：
表2-4  原辅材料一览表

	序号
	名称
	单位
	技改前
	增量
	环评技改后
	环评贮运方式
	实际环评技改后

	1
	原材料/
	

	脱硝系统
	液氨
	t/a
	1677
	312
	1989
	现有液氨储罐贮存，管道输送。依托现有
	1989

	
	催化剂(TiO2为载体，主要活性成分V2O5、WO3)
	m3/3a
	413.16
	206.58
	619.74
	不贮存
	619.74

	脱硫系统
	石灰石粉
	t/a
	43120
	3760
	46880
	由密封车运至电厂石灰石粉仓，加水制成20%～30%的浆液
	46880

	2
	能源
	

	电厂用电
	电能
	万kwh/a
	4572
	1240
	5812
	热电中心自产电能
	5812

	脱硫用水
	水
	t/h
	99
	1.5
	100.5
	依托现有
	45

	电厂自用蒸汽
	蒸汽
	t/h
	1.3
	0
	1.3
	不增加蒸汽用量
	1.3


2.4产品生产设备情况

项目生产设备见下表：
表2-5 生产设备一览表
	序号
	设备名称
	型式规格
	单位
	环评数量
	实际数量

	一
	SCR工艺部分
	
	
	
	

	1
	催化剂
	蜂窝式
	m3
	206.58
	206.58

	1.1
	催化剂测试块
	　
	块
	18
	18

	1.2
	密封件
	　
	套
	6
	6

	1.3
	催化剂安装辅材
	　
	套
	6
	6

	2
	声波吹灰系统
	　
	　
	　
	

	　
	声波吹灰器
	频率75Hz  147dB     压缩空气  气源压力0.48～0.65MPa      耗气量0.74Nm3/次，DC-75型
	只
	12
	12

	二
	脱硫工艺部分
	　
	　
	　
	

	1
	烟气系统
	
	
	
	


	1.1
	烟道
	　
	　
	　
	

	　
	1#塔改造烟道
	
	套
	1
	1

	　
	2#塔改造烟道
	　
	套
	1
	1

	　
	3#塔改造烟道
	　
	套
	1
	1

	　
	1#炉原烟气混凝土烟道换钢烟道
	　
	套
	1
	1

	　
	6#炉原烟气混凝土烟道换钢烟道
	　
	套
	1
	1

	1.2
	膨胀节
	　
	　
	　
	　

	　
	1#炉原烟道
	3000（H）×2000（W），单波节，设计温度80℃，非金属材料
	台
	4
	4

	　
	1#脱硫塔入口
	5000（H）×1600（W），单波节，设计温度80℃，非金属材料
	台
	1
	1

	　
	1#脱硫塔出口
	6200（H）×1100（W），单波节，设计温度80℃，非金属材料
	台
	1
	1

	　
	2、3#炉原烟道
	1430（H）×2700（W），单波节，设计温度180℃，非金属材料，保温
	台
	6
	6

	　
	　
	2700（H）×2700（W），单波节，设计温度180℃，非金属材料，保温
	台
	3
	3

	　
	　
	2700（H）×5400（W），单波节，设计温度180℃，非金属材料，保温
	台
	1
	1

	　
	2#脱硫塔入口
	2300（H）×6600（W），单波节，设计温度180℃，非金属材料，保温
	台
	1
	1

	　
	2#脱硫塔出口
	1600（H）×8200（W），单波节，设计温度80℃，非金属材料
	台
	1
	1

	　
	5#炉原烟道
	1800（H）×4000（W），单波节，设计温度180℃，非金属材料，保温
	台
	1
	1

	　
	　
	2750（H）×4000（W），单波节，设计温度180℃，非金属材料，保温
	台
	1
	1

	　
	4#炉原烟道
	2750（H）×2860（W），单波节，设计温度180℃，非金属材料，保温
	台
	2
	2

	　
	6#炉原烟道
	3200（H）×2400（W），单波节，设计温度180℃，非金属材料，保温
	台
	4
	4

	　
	　
	3200（H）×1430（W），单波节，设计温度180℃，非金属材料，保温
	台
	3
	3

	　
	3#脱硫塔进口
	2800（H）×8000（W），单波节，设计温度180℃，非金属材料，保温
	台
	1
	1

	　
	3#脱硫塔出口
	2000（H）×10000（W），单波节，设计温度80℃，非金属材料
	台
	1
	1

	1.3
	挡板门
	　
	　
	　
	　

	　
	2#炉入口挡板2
	单轴双层百叶挡板，电动，2700(W)×2700(H)×400(L) 叶片材质、轴材质、外壳材质：碳钢衬1.4529，密封材质1.4529，电机功率2.2kW
	台
	1
	1

	　
	3#炉入口挡板2
	单轴双层百叶挡板，电动，2700(W)×2700(H)×400(L) 叶片材质、轴材质、外壳材质：碳钢衬1.4529，密封材质1.4529，电机功率2.2kW
	台
	1
	1

	　
	4#炉入口挡板2
	双轴双层百叶挡板，电动，2860(W)×2750(H)×400(L) 叶片材质、轴材质、外壳材质：碳钢衬1.4529，密封材质1.4529，电机功率2.2kW
	台
	1
	1

	　
	5#炉入口挡板2
	双轴双层百叶挡板，电动，4000(W)×2750(H)×400(L) 叶片材质、轴材质、外壳材质：碳钢衬1.4529，密封材质1.4529，电机功率2.2kW
	台
	1
	1

	　
	6#炉入口挡板2
	双轴双层百叶挡板，电动，2400(W)×3200(H)×400(L) 叶片材质、轴材质、外壳材质：碳钢衬1.4529，密封材质1.4529，电机功率2.2kW
	台
	1
	1

	1.4
	挡板门密封风系统
	　
	　
	　
	　

	1.4.1
	2#挡板门密封风机
	离心风机，风压 ：7000Pa，风量：7500 m3 /h
	台
	2
	2

	　
	电机
	电机功率：22kW；
	台
	2
	2

	1.4.2
	3#挡板门密封风机
	离心风机，风压 ：7000Pa，风量：9500 m3 /h
	台
	2
	2

	　
	电机
	电机功率：30kW；
	台
	2
	2

	1.5
	事故喷淋系统
	　
	　
	　
	　

	　
	1#塔事故喷淋系统
	1.4529，DN50，喷嘴数10个
	套
	1
	1

	　
	2#塔事故喷淋系统
	1.4529，DN50，喷嘴数21个
	套
	1
	1

	　
	3#塔事故喷淋系统
	1.4529，DN50，喷嘴数24个
	套
	1
	1

	2
	脱硫塔系统
	　
	　
	　
	　

	2.1
	1#脱硫塔系统
	　
	　
	　
	　

	2.1.1
	脱硫塔改造
	Φ6.2×31.1，碳钢防腐
	台
	1
	1

	2.1.2
	喷淋层
	DN500，FRP，
	层
	3
	3

	2.1.3
	喷嘴
	40个/层，材质：SiC
	个
	120
	120

	2.1.4
	FGD-PLUS
	Φ6.2，PP，
	套
	1
	1

	2.1.5
	1#脱硫塔循环泵
	离心叶轮泵，1600m3/h，扬程17.1/18.9/20.7m，叶轮：耐磨耐腐蚀合金，壳体：耐磨耐腐蚀合金
	台
	3
	3

	　
	驱动电机
	电动机功率：132/160/185KW
	台
	3
	3

	2.1.6
	滤网
	滤网材料为1.4529，DN500
	台
	3
	3

	　
	　
	滤网材料为1.4529，DN100
	台
	1
	1

	2.1.7
	搅拌器
	侧入式，电动机功率11kw
	台
	3
	3

	2.1.8
	1#脱硫塔除雾器
	Φ8.2m，除雾器出口雾滴含量：20mg/Nm3，除雾器材质：PP，三级屋脊式，6层冲洗
	套
	1
	1

	2.1.9
	1#脱硫塔氧化风机
	罗茨风机，入口流量：1400Nm3/h，出口压力：90KPa，氧化空气温度：120°C，
	台
	2
	2

	　
	氧化风机电机
	电动机功率：55KW
	台
	2
	2

	2.1.10
	氧化风管网
	FRP，DN80
	套
	1
	1

	2.1.11
	1#脱硫塔石膏排出泵
	30m3/h，扬程50m，离心式，耐磨耐蚀合金
	台
	2
	2

	　
	驱动电机
	电动机功率：15kw
	台
	2
	2

	2.1.12
	1#塔地坑搅拌器
	碳钢衬胶，电机功率4kW
	台
	1
	1

	2.1.13
	1#塔地坑泵
	40m3/h，扬程22m，离心式，碳钢衬胶/耐磨耐蚀合金
	台
	1
	1

	　
	驱动电机
	电动机功率：11kw
	台
	1
	1

	2.2
	2#脱硫塔系统
	　
	　
	　
	　

	2.2.1
	脱硫塔改造
	Φ8.2×32.0，碳钢防腐
	台
	1
	1

	2.2.2
	喷淋层
	DN700，FRP，
	套
	3
	3

	2.2.3
	喷嘴
	40个/层，材质：SiC
	个
	120
	120

	2.2.4
	FGD－PLUS
	Φ8.2，PP，
	套
	1
	1

	2.2.5
	2#脱硫塔循环泵
	离心叶轮泵，3000m3/h，扬程18/19.8/21.6m，叶轮：耐磨耐腐蚀合金，壳体：耐磨耐腐蚀合金
	台
	3
	3

	　
	驱动电机
	电动机功率：250/315/315KW
	台
	3
	3

	2.2.6
	滤网
	滤网材料为1.4529，DN700
	台
	3
	3

	　
	　
	滤网材料为1.4529，DN100
	台
	1
	1

	2.2.7
	搅拌器
	侧入式，电动机功率15kw
	台
	3
	3

	2.2.8
	2#脱硫塔除雾器
	Φ8.2m，除雾器出口雾滴含量：20mg/Nm3，除雾器材质：PP，三级屋脊式，6层冲洗
	套
	1
	1

	2.2.9
	氧化风管网
	FRP，DN125
	套
	1
	1

	2.2.10
	2#脱硫塔石膏排出泵
	40m3/h，扬程50m，离心式，耐磨耐蚀合金
	台
	2
	2

	　
	驱动电机
	电动机功率：37kw
	台
	2
	2

	2.2.11
	2#塔地坑搅拌器
	碳钢衬胶，电机功率4kW
	台
	1
	1

	2.2.12
	2#塔地坑泵
	65m3/h，扬程30m，离心式，碳钢衬胶/耐磨耐蚀合金
	台
	1
	1

	　
	驱动电机
	电动机功率：15kw
	台
	1
	1

	2.3
	3#脱硫塔系统
	　
	　
	　
	　

	2.3.1
	脱硫塔改造
	Φ10.0×32.4，碳钢防腐
	台
	1
	1

	2.3.2
	喷淋层
	DN800，FRP，
	套
	3
	3

	2.3.3
	喷嘴
	60个/层，材质：SiC
	个
	180
	180

	2.3.4
	FGD－PLUS
	Φ10.0，PP，
	套
	1
	1

	2.3.5
	3#脱硫塔循环泵
	离心叶轮泵，4250m3/h，扬程18.6/20.4/22.2m，叶轮：耐磨耐腐蚀合金，壳体：耐磨耐腐蚀合金
	台
	3
	4

	　
	驱动电机
	电动机功率：355/400/450KW
	台
	3
	4

	2.3.6
	滤网
	滤网材料为1.4529，DN800
	台
	3
	4

	　
	　
	滤网材料为1.4529，DN100
	台
	1
	1

	2.3.7
	搅拌器
	侧入式，电动机功率22kw
	台
	3
	3

	2.3.8
	3#脱硫塔除雾器
	Φ10.0m，除雾器出口雾滴含量：20mg/Nm3，除雾器材质：PP，三级屋脊式，6层冲洗
	套
	1
	1

	2.3.9
	氧化风管网
	FRP，DN150
	套
	1
	1

	2.3.10
	3#脱硫塔石膏排出泵
	50m3/h，扬程55m，离心式，耐磨耐蚀合金
	台
	2
	2

	　
	驱动电机
	电动机功率：45kw
	台
	2
	2

	2.3.11
	3#塔地坑搅拌器
	碳钢衬胶，电机功率4kW
	台
	1
	1

	2.3.12
	3#塔地坑泵
	65m3/h，扬程30m，离心式，碳钢衬胶/耐磨耐蚀合金
	台
	1
	1

	　
	驱动电机
	电动机功率：15kw
	台
	1
	1

	2.4
	4#脱硫塔系统
	　
	　
	　
	　

	　
	脱硫塔
	Φ8.6×30.8，碳钢防腐，
	台
	1
	1

	　
	FGD－PLUS
	Φ8.6，PP，
	套
	1
	1

	　
	除雾器
	Φ8.6m，除雾器出口雾滴含量：20mg/Nm3，除雾器材质：PP，三级屋脊式，6层冲洗
	套
	1
	1

	3
	脱水系统
	　
	　
	　
	　

	　
	1#石膏旋流器
	处理量12.49m3/h  每套旋流子数量2个，其中备用1个，聚氨酯
	台
	1
	1

	
	2#石膏旋流器旋流子
	增加一个旋流子，单个旋流子处理量12.44m3/h
	个
	1
	1

	4
	吸收剂制备系统
	　
	　
	　
	　

	　
	石灰石浆液箱搅拌器
	碳钢衬胶，电机功率7.5kW
	台
	1
	1

	5
	检修起吊设备
	　
	　
	　
	　

	　
	1#循环泵检修用手动葫芦
	5t，起吊高度8m
	台
	2
	2

	6
	工艺水系统
	　
	　
	　
	　

	　
	1#脱硫塔除雾器冲洗水泵
	管道泵，流量：50m3/h，扬程：65m
	台
	2
	2

	　
	1#脱硫塔除雾器冲洗水泵电机
	电机功率30KW
	台
	2
	2

	　
	2#塔除雾器冲洗水泵
	离心泵，流量：100m3/h， 扬程65m
	台
	1
	1

	　
	2#塔除雾器冲洗水泵电机
	电动机功率45kw
	台
	1
	1

	　
	3#塔除雾器冲洗水泵
	离心泵，流量：100m3/h， 扬程65m
	台
	1
	1

	　
	3#塔除雾器冲洗水泵电机
	电动机功率45kw
	台
	1
	1


2.5生产流程及工艺简介

2.5.1工艺技改流程图：

本项目为仪化公司热电中心超低排放改造项目，本次技术改造为了使SO2、NOx 以及烟尘达到超低浓度排放（SO2：35mg/m3、NOx：50mg/m3、烟尘：10mg/m3），主要对以下几个方面进行了改造：

（1）脱硝系统改造
现有项目脱硝系统采用“低氮燃烧+选择性催化还原(SCR)”技术，催化剂采用“2+1”层布置、初装2 层，改造前脱硝效率为60%。

本次技改通过增加备用层催化剂，将催化剂层数从2层增加到3层，新增催化剂约34.36m3（单台）。


图2-4 SCR脱硝系统改造示意图
（2）脱硫系统改造

现有脱硫系统采用 “石灰石－石膏湿法”脱硫，设置三层喷淋层。

本次技改通过在烟气入口和第一层喷淋层之间增加一层Plus， Plus由两列错列布置的管道组成，喷淋浆液沿Plus管壁下流，表面会形成持液层，强化气液接触，提高脱硫和除尘能力。且为提高除尘效率，本次改造拟更换除雾器为三级高效屋脊式除雾器，以满足烟尘排放浓度<10mg/m3的排放要求。



图2-5 脱硫系统改造示意图
综上所述，本次技改的具体改造内容如下：

（1）脱硝系统：在原有2层催化剂的基础上，增加备用层催化剂，从而提高脱硝效率。

（2）脱硫系统：

①原吸收塔设置3层喷淋层，浆液循环量满足改造后所需要的浆液循环量。结合高效脱硫协同除尘改造，在气入口和第一层喷淋层之间增加一层Plus，强化气液接触，提高脱硫和除尘能力。
②将原来的除雾器拆除，更换为3级高效屋脊式除雾器；即脱硫系统改造后采用“FGD+Plus+3级高效除雾器”。

2.5.2工艺生产流程图：

本次生产工艺工艺流程如下：
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图2-6项目生产工艺流程图

主要工艺简述：
①外购煤：外购原料煤，放入料仓。

②锅炉：锅炉废气经脱硝系统、除尘系统和脱硫系统处理后通过排气筒排放。锅炉的炉渣由汽车外运处理。
③供热管网送给用户：水蒸气通过供热管网送给用户。
3环境保护措施

3.1污染物治理/处置措施

3.1.1废水

企业本次技改不新增员工，不增加生产和生活废水，技改前生活废水与生产废水一起处理后排放，本次检测废水总排口，数据仅供参考。废水处理工艺示意图见图3-1。
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3-1废水处理工艺流程图

3.1.2废气

本项目营运期的废气来源主要是锅炉燃烧产生的废气。废气的主要污染物是颗粒物、SO2、NOx。本次验收2#、3#、5#、6#四个锅炉（2#、3#锅炉工艺流程图同下图）
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3-3废气处理工艺流程图

	锅炉废气处理设备

[image: image6.jpg]



	锅炉废气在线设备
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	锅炉废气排放口
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	锅炉废气进口
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3-4废气点位图

3.1.3噪声

本项目的噪声污染源主要为浆液循环泵、氧化风机、声波吹灰器和石灰石浆泵及其它泵类等。针对项目噪声源的特点，企业目前已采取以下噪声防治措施：

（1）合理进行厂区布局

对厂区进行合理布局，尽量将噪声较高的设备布置在厂房内，利用厂房进行隔声。

（2）强噪声设备噪声控制

设计中尽量选用高效能、低能耗、低噪声的设备，将空压机设置在单独的机房内，利用墙体隔声。

（3）利用减震垫消声。

3.1.4固（液）体废物

本项目固废主要为生产中产生的脱硫石膏、废催化剂。
表3-1 固体废弃物产生及处置情况
	序号
	固废名称
	属性
	主要成份
	环评产生量（t/a）
	实际产生量（t/a）
	处置方式

	1
	石膏
	一般工业固废
	CaSO4•2H2O
	74386
	74000
	环卫部门定期清运

	2
	废催化剂
	危险固废
	TiO2、V2O5、WO3
	619.74 m3/3a
	0
	废催化剂暂未产生，建设单位暂未签订协议


3.2环保设施投资及“三同时”落实情况

	类别
	污染源
	污染物
	治理措施（设施数量、规模、处理能力等）
	处理效果、执行标准或拟达标要求
	完成时间

	废气
	1#~6#锅炉
	烟尘、氮氧化物、二氧化硫、
	脱硝系统：1~6#炉的SCR反应器在原有两层催化剂的基础上增加备用层催化剂；

脱硫系统：采用FGD－PLUS技术，为1#、2#、3#、4#脱硫塔各增加一层PLUS，更换除雾器为3级高效屋脊式除雾器。改造完成后为1层PLUS+3层喷淋＋3级屋脊式除雾器。
	达到《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》（发改能源[2014]2093号文）要求，即在基准氧含量6%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米
	与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用

	废水
	脱硫废水
	pH值
	脱硫废水处理系统
	全部回用不外排
	已完成

	噪声
	风机、水泵等
	/
	隔声、消音措施

选用低噪声设备
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用

	固废
	脱硫石膏
	石膏
	外售处置
	/

	
	脱硝系统
	废催化剂
	委托有相应危废处理资质单位再生、不能再生的进行处置
	/

	雨污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）
	雨污分流
	依托仪征化纤现有项目


注：建设单位投资9880万元，环保投资9880万元。

4.环评的主要结论与建议及审批部门审批决定
4.1环评的主要结论

通过对本建设项目的环境影响评价认为，本项目符合国家产业政策，属于环境治理项目，通过现场踏勘、工程分析、类比调查及污染防治措施的论证，认为改造工程的建设符合国家产业政策及所在区域的环境功能区划，选址合理，符合相关产业政策及总体规划。因此本报告表认为建设单位如能积极落实各项污染治理措施，并注意治理设备的检修及维护，风险防范，在保证治理措施正常运行的情况下，从环保角度考虑，本项目是可行的。

4.2建议
1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度。

2、加强环境管理，保证污染防治措施的正常运行，加强职工教育，保持该区域环境良好的局面。

3、项目建成后，项目业主要加强对环保处理设施的日常维护和维修工作，确保各处理设施的正常运转。

4.3审批部门审批决定
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5验收执行标准
5.1废气排放标准

本项目废气污染物中颗粒物、SO2、NOx的排放执行《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》（发改能源[2014]2093号文）的要求，本次技改完成后，颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，二氧化硫不高于35mg/m3，氮氧化物不高于50mg/m3，详见表5-1。

表5-1   有组织废气污染物排放标准限值
	监测项目
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	标准来源

	颗粒物
	10
	发改能源[2014]2093号文排放限值要求

	SO2
	35
	

	NOx
	50
	


5.2废水排放标准

全厂废水处理达《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级标准值后，通过管道排入长江。执行标准详见表5-2。

表5-2废水接管标准

单位：mg/L、pH值：无量纲
	监测点位
	监测项目
	执行标准
	标准来源

	废水排放口
	pH值
	6-9
	《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级标准

	
	COD
	80
	

	
	SS
	70
	

	
	氨氮
	15
	

	
	总磷
	0.5
	

	
	石油类
	-
	


5.3噪声排放标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见表5-3。
表5-3  工业企业厂界环境噪声排放标准     

	区域
	级别
	昼间
	夜间
	标准来源

	厂界噪声
	3类
	65dB(A)
	55dB(A)
	GB12348-2008


5.4固废排放标准

危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。

一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求。

6验收监测内容

淮安市华测检测技术有限公司接受委托于2018年7月18日～2018年7月19日对本项目进行了现场监测。监测期间工况满足生产负荷达到设计生产能力75%以上的要求，详见下表。
表6-1  监测期间生产工况表

	序号
	产品名称
	07月18日实际量
	负荷（%）
	07月19日实际量
	负荷（%）
	理论量/天

	1
	2#锅炉功率
	203t/h
	92.3
	206 t/h
	93.5
	最大蒸发量220t/h

	2
	3#锅炉功率
	201 t/h
	91.6
	199 t/h
	90.4
	最大蒸发量220t/h

	3
	5#锅炉功率
	203 t/h
	92.2
	202 t/h
	91.7
	最大蒸发量220t/h

	4
	6#锅炉功率
	205 t/h
	93.2
	205 t/h
	93.2
	最大蒸发量220t/h
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图6-1 监测点位图

6.1废气

有组织排放监测

表6-2  有组织废气监测结果统计与评价

	监测点位
	监测频次
	SO2
	NOx
	颗粒物

	
	
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	3#炉

废气

进口
	2018-07-18
	第一次
	1321
	/
	161
	355
	/
	43.4
	4.24×104
	/
	5.19×103

	
	
	第二次
	1301
	/
	166
	429
	/
	54.7
	2.59×104
	/
	3.30×103

	
	
	第三次
	1334
	/
	172
	383
	/
	49.5
	5.25×104
	/
	6.79×103

	
	2018-07-19
	第一次
	1311
	/
	175
	378
	/
	50.6
	5.22×104
	/
	6.99×103

	
	
	第二次
	1307
	/
	177
	357
	/
	48.5
	3.23×104
	/
	4.38×103

	
	
	第三次
	1299
	/
	167
	337
	/
	43.3
	1.75×104
	/
	2.25×103

	2#炉

废气

进口
	2018-07-18
	第一次
	1244
	/
	124
	321
	/
	31.9
	4.43×104
	/
	4.40×103

	
	
	第二次
	1261
	/
	140
	326
	/
	36.2
	4.15×104
	/
	4.60×103

	
	
	第三次
	1228
	/
	127
	315
	/
	32.6
	9.97×103
	/
	1.03×103

	
	2018-07-19
	第一次
	1212
	/
	118
	296
	/
	28.7
	2.37×104
	/
	2.30×103

	
	
	第二次
	1227
	/
	123
	315
	/
	31.6
	1.83×104
	/
	1.84×103

	
	
	第三次
	1219
	/
	122
	282
	/
	28.2
	4.06×104
	/
	4.06×103


续表8-1 有组织废气监测结果统计与评价
	监测点位
	监测频次
	SO2
	NOx
	颗粒物

	
	
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	2#、3#炉

废气

总排口
	2018-07-18
	第一次
	10
	9
	4.31
	23
	20
	9.92
	1.3
	1.1
	0.561

	
	
	第二次
	8
	7
	3.40
	26
	24
	11.0
	1.4
	1.3
	0.595

	
	
	第三次
	8
	7
	3.43
	30
	27
	12.9
	1.3
	1.2
	0.557

	
	2018-07-19
	第一次
	8
	7
	3.41
	28
	25
	11.9
	1.6
	1.4
	0.682

	
	
	第二次
	10
	9
	4.34
	29
	26
	12.6
	1.4
	1.3
	0.608

	
	
	第三次
	10
	9
	4.30
	26
	24
	11.2
	1.5
	1.4
	0.645

	
	标准值
	-
	35
	-
	-
	50
	-
	-
	10
	-

	
	评价结果
	-
	达标
	-
	-
	达标
	-
	-
	达标
	-

	/
	平均去除效率（%）
	98
	85
	>99.9


续表8-1 有组织废气监测结果统计与评价
	监测点位
	监测频次
	SO2
	NOx
	颗粒物

	
	
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	5#炉

废气

进口
	2018-07-18
	第一次
	1307
	/
	152
	315
	/
	36.5
	2.75×104
	/
	3.19×103

	
	
	第二次
	1311
	/
	149
	325
	/
	36.9
	3.63×104
	/
	4.12×103

	
	
	第三次
	1327
	/
	153
	281
	/
	32.4
	4.90×104
	/
	5.65×103

	
	2018-07-19
	第一次
	1386
	/
	176
	282
	/
	35.8
	9.65×103
	/
	1.23×103

	
	
	第二次
	1215
	/
	151
	286
	/
	35.5
	5.39×104
	/
	6.69×103

	
	
	第三次
	1304
	/
	165
	247
	/
	31.3
	3.67×104
	/
	4.66×103

	6#炉

废气

进口
	2018-07-18
	第一次
	1297
	/
	177
	371
	/
	50.5
	1.39×104
	/
	1.89×103

	
	
	第二次
	1289
	/
	166
	400
	/
	51.4
	1.12×104
	/
	1.44×103

	
	
	第三次
	1301
	/
	175
	383
	/
	51.4
	1.22×104
	/
	1.63×103

	
	2018-07-19
	第一次
	1299
	/
	168
	406
	/
	52.5
	1.25×104
	/
	1.61×103

	
	
	第二次
	1310
	/
	168
	398
	/
	50.9
	1.98×104
	/
	2.53×103

	
	
	第三次
	1289
	/
	170
	358
	/
	47.1
	1.39×104
	/
	1.83×103

	5#、6#炉

废气

排口
	2018-07-18
	第一次
	13
	12
	6.39
	24
	21
	11.8
	1.8
	1.6
	0.884

	
	
	第二次
	14
	12
	7.05
	34
	29
	17.1
	1.5
	1.3
	0.755

	
	
	第三次
	15
	13
	7.38
	27
	23
	13.3
	1.6
	1.4
	0.787

	
	2018-07-19
	第一次
	13
	11
	6.33
	28
	24
	13.6
	1.2
	1.0
	0.584

	
	
	第二次
	14
	12
	6.75
	25
	22
	12.1
	1.3
	1.1
	0.627

	
	
	第三次
	13
	11
	6.27
	25
	21
	12.1
	1.1
	0.9
	0.531

	
	标准值
	-
	35
	-
	-
	50
	-
	-
	10
	-

	
	评价结果
	-
	达标
	-
	-
	达标
	-
	-
	达标
	-

	/
	平均去除效率（%）
	98
	84
	>99.9


监测结果表明，验收监测期间：锅炉废气排口中颗粒物、SO2、NOx的排放浓度满足监测《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》（发改能源[2014]2093号文）的锅炉排放限值要求。
6.2废水
表6-3 废水监测结果统计与评价

	监测点位
	监测日期
	监测频次
	pH值
	悬浮物
	CODcr
	氨氮
	TP

	废水总排口
	2018-07-18
	第一次
	7.21
	14
	15
	0.196
	0.21

	
	
	第二次
	7.23
	11
	19
	0.177
	0.37

	
	
	第三次
	7.20
	17
	16
	0.222
	0.34

	
	
	第四次
	7.18
	13
	15
	0.193
	0.32

	
	
	均值/范围
	7.18~7.23
	14
	16
	0.197
	0.31

	
	2018-07-19
	第一次
	7.25
	12
	16
	0.212
	0.24

	
	
	第二次
	7.26
	16
	23
	0.246
	0.24

	
	
	第三次
	7.24
	11
	27
	0.206
	0.23

	
	
	第四次
	7.29
	14
	12
	0.261
	0.22

	
	
	均值/范围
	7.24~7.29
	13
	20
	0.231
	0.23

	
	标准值
	-
	-
	-
	-
	-

	
	达标情况
	-
	-
	-
	-
	-


监测结果表明，验收监测期间：废水中污染物pH值、CODcr、悬浮物、氨氮、TP的排放浓度均满足《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级标准限值要求。
6.3噪声

表6-4  噪声监测结果及监测工况表

单位：dB（A）
	测 点位 置
	监测日期
	昼 间
	达标情况
	夜 间
	达标情况

	厂界东1#监测点
	2018-07-18
昼间

（18:11~18:29）

夜间

（22:10~22:21）
	56.9
	达标
	50.6
	达标

	厂界南2#监测点
	
	59.0
	达标
	52.5
	达标

	厂界西3#监测点
	
	55.2
	达标
	49.4
	达标

	厂界北4#监测点
	
	58.5
	达标
	52.8
	达标

	厂界东1#监测点
	2018-07-19
昼间

（10:05~10:19）

夜间

（22:01~22:12）
	56.1
	达标
	51.1
	达标

	厂界南2#监测点
	
	58.2
	达标
	50.2
	达标

	厂界西3#监测点
	
	55.3
	达标
	52.4
	达标

	厂界北4#监测点
	
	58.4
	达标
	50.0
	达标

	评价标准
	昼间65dB(A)
	夜间55dB(A)


监测结果表明，验收监测期间：厂界4个噪声测点昼、夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

6.4总量控制指标核算
根据国家有关规定结合本项目特点及排污特征，确定本项目总量控制指标为颗粒物和SO2、NOx。

表6-5  废气污染物排放总量核算

	项目
	污染物
	排放速率（kg/h）
	年运行时间（h）
	现场核定排放总量（t/a）
	项目削减总量控制指标（t/a）
	项目总量控制指标（t/a）
	达标

情况

	废气
	颗粒物
	1.303
	8760
	11.41
	47.86
	78.36
	达标

	
	SO2
	10.57
	
	92.59
	185.73
	274.27
	达标

	
	NOx
	12.5
	
	109.5
	106.39
	391.81
	达标


11.41
7环境管理检查

7.1环保审批手续及“三同时”执行情况

2016年4月，委托江苏盛立环保工程有限公司编制《中国石化仪征化纤有限责任公司2016-401006热电生产中心锅炉烟气超低排放环保升级改造项目环境影响报告表》。该报告表于2016年5月19日获得仪征市环境保护局的批复（仪环审﹝2016﹞96号）。

该技改项目主体工程及配套环保治理设施现已全部建成，并投入运行，目前已正常运行，生产负荷达到75%以上，满足“三同时”竣工验收监测条件。

7.2环保机构的设置及环境管理规章制度

7.2.1建设环境保护管理机构

为了做好运营期全过程的环境保护工作，减轻该建设项目噪声、废气、废水、固体废物对环境的影响程度，企业成立专门的环境管理小组负责各主要环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。
7.2.2建立环境管理制度

建立了企业内部的环境管理制度，加强日常环境管理工作。
7.3环保设施运行检查,维护情况

建设项目的环保设施有专人负责检查、维护，职责明确。
7.4固体废物的排放、类别、处理和综合利用情况

该建设项目产生的脱硫石膏委托仪征华盛热电环保有限公司处置；废催化剂暂未产生，建设单位暂未签订协议。项目运营期产生的固体废物均合理处置。

7.5环评批复要求落实情况

本次验收内容的要求落实情况详见下表。
表7-1  环评批复要求落实情况

	序号
	环评报告报批复要求
	环评批复落实情况

	1
	锅炉废气经脱硝系统+除尘系统+脱硫系统处理后分别经2个180m排气筒排放；4#脱硫塔在2#、3#脱硫塔检修时使用，排气筒80m。
	已落实。

	2
	厂区应按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则设计给排水管网，企业本次技改不新增员工，不增加生产和生活废水，技改前后生活废水与生产废水经厂区污水处理站处理后排放。污水处理站处理工艺：生活污水经沉砂、除沉；生产污水经均质、调节后一起进入曝气+二沉处理后外排。
	已落实。

	3
	    合理布局，选用低噪声设备，对主要噪声源采取有效减振、隔声、消声等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。施工期噪声应符合《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。
	已落实。

	4
	    按“资源化、减量化、无害化”处置原则妥善处理各类固体废物。脱硫石膏委托仪征华盛热电环保有限公司安全处置；废催化剂暂未产生，客户咱未签订协议，见附件三。


	已落实。

	7
	    必须认真落实各项风险防范措施，加强风险防范管理，制定应急预案，准备应急物资，加强应急演练，并做好项目应急预案和园区应急预案的衔接工作。
	公司正委托第三方编制仪征化纤应急预案，将本项目纳入其中，已提供备案表一份。

	8
	   按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）的要求设置各类排污口和标志，按要求安装废水流量、烟气在线监控设备。
	全厂设置1个污水排口。污水排放口设置环保标志牌，已标明污染种类；锅炉废气设置有在线监测设备四套，已比对验收通过，并联网。


7.6排放口设置

（1）废水：企业设置污水排口1个。

（2）废气：企业设有2根180米排气筒、1根80米排气筒，并预留了采样平台和采样口，满足排放口设置要求。

8结论及建议

8.1验收结论
验收监测期间，企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求，监测数据可信、有效。

（1）废水调查结论

废水中污染物pH值、CODcr、悬浮物、氨氮、TP的排放浓度均满足《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级标准限值要求。

（2）废气监测结论

锅炉废气排放口废气中烟尘、SO2、NOx的排放浓度均满足《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》（发改能源[2014]2093号文）的排放限值要求。
（3） 噪声监测结论

本项目厂界4个噪声测点昼、夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
（4） 总量结论

烟尘、NOx、SO2的年排放量均满足仪征市环境保护局批复的环评核定的总量控制指标要求。

（5）结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放要求。

8.2建议
1、 企业环境保护规章制度要进行培训，以便职工了解环境保护规章制度。

2、 加强生产管理和环境管理，减少污染物的产生量和排放量。

3、 增强事故防范意识，定期组织演练，确保环境安全。
9建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
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中国石化仪征化纤
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增加一层催化剂
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2#、3#锅炉废气总排口





2#锅炉废气进口
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3#锅炉废气进口
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5#、6#锅炉废气总排口
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6#锅炉废气进口
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说明：★废水采样点


◎锅炉废气采样点


  ▲厂界环境噪声采样点 









