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报告说明

1.此报告无本公司公章无效。

2.此报告未经本公司授权人的审核、批准无效。

3.此报告内容中对现场不可重现的调查与监测数据，仅代表监测的状态与监测空间结果。

4.此报告未经本公司书面授权不得部分复制或全部复制。

5.此报告委托方如对报告内容有异议，须在接收报告之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不予受理。

表一、项目概况

	建设项目名称
	2016-401006热电生产中心锅炉烟气超低排放环保升级改造项目

	建设单位名称
	中国石化仪征化纤有限责任公司

	建设地址
	江苏省仪征市中国石化仪征化纤有限责任公司热电部厂区内

	联系人
	朱功海
	联系电话
	0514-83237656

	立项审批部门
	扬州市经济和信息化委员会

	建设项目性质
	新建        扩建      技改√        迁建

	主要产品名称设计生产能力
	对原有6台最大蒸发量均为220t/h的锅炉烟气实施超低排放升级改造

	实际生产能力
	已完成6台锅炉烟气超低排放升级改造（根据生产负荷需要，夏天运行4台锅炉）

	环评时间
	2016年4月
	环评报告表

编制单位
	江苏盛立环保工程有限公司

	环评报告表

审批时间
	2016年5月19日
	环评报告表

审批部门
	仪征市环境保护局

	技改时间
	2016年11月
	投入使用时间
	2018年5月

	监测内容
	有组织废气、废水、厂界噪声和环境管理检查

	现场监测时间
	2018年07月18日-19日

	环评投资总额概算（万元）
	9880
	环保总投资概算（万元）
	9880
	比例（％）
	100

	实际投资总额概算（万元）
	9880
	环保总投资概算（万元）
	9880
	比例（％）
	100

	
	1、 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月)。

2、 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月）。

3、 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控［1997］122号）文。

4、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）。


续表一

	验收监测

依据
	5、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》意见的通知（生态环境部办公厅，生态环境部公告[2018]9号，2018年5月15日）。
6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）。

7、《中国石化仪征化纤有限责任公司2016-401006热电生产中心锅炉烟气超低排放环保升级改造项目环境影响报告表》江苏盛立环保工程有限公司，2016年4月。
8、关于《中国石化仪征化纤有限责任公司2016-401006热电生产中心锅炉烟气超低排放环保升级改造项目环境影响报告表》的批复，仪征市环境保护局（仪环审﹝2016﹞96号），2016年5月19日。

9、中国石化仪征化纤有限责任公司提供的相关资料。

	验收监测

执行标准


	根据《中国石化仪征化纤有限责任公司2016-401006热电生产中心锅炉烟气超低排放环保升级改造项目环境影响报告表》及相关批复要求，项目执行以下标准：

（1）废气污染物中颗粒物、SO2、NOx的排放执行《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》（发改能源[2014]2093号文）的要求，本次技改完成后，颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，二氧化硫不高于35mg/m3，氮氧化物不高于50mg/m3，详见表1-1。
表1-1 有组织废气污染物排放标准限值

监测项目

最高允许排放浓度（mg/m3）

标准来源

颗粒物
10

发改能源[2014]2093号文排放限值要求

SO2
35

NOx
50



	验收监测

执行标准


	（2）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见表1-2。

表1-2 工业企业厂界环境噪声排放标准限值

区域

级别

昼间

夜间

标准来源
厂界噪声
3类

65dB(A)

55dB(A)

GB12348-2008

（3）全厂废水处理达《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级标准值后，通过管道排入长江。执行标准详见表1-3。
表1-3   废水污染物执行标准限值

单位：mg/L、pH值：无量纲
监测点位
监测项目
执行标准
废水排放口
pH值
6-9
COD
80
SS
70
氨氮
15
总磷
0.5
石油类
-


	验收监测

分析方法
	表1-4   监测分析方法一览表

监测项目

监测方法

废水

pH值

水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986

悬浮物

悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989

COD

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法   HJ828-2017

TP

水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法  

 GB/T 11893-1989

NH3-N

氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

废气

二氧化硫

固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法

HJ 57-2017

氮氧化物

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

HJ 693-2014

颗粒物

（方法一）

固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法  

HJ 836-2017

颗粒物

（方法二）

锅炉烟尘测定方法  GB/T 5468-1991

噪声

厂界噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008



	污染物总量控制指标
	颗粒物≤78.36t/a、NOx≤391.81t/a、SO2≤274.27t/a
（削减量：颗粒物≥47.86t/a 、NOx≥106.39t/a 、SO2≥185.73t/a ）


表二、工程内容
	（1） 主要原辅材料及用量
项目主要原辅材料及用量见表2-1。
表2-1  主要原辅材料消耗表

序号

名称

单位

技改前

增量

环评技改后

环评贮运方式

实际环评技改后

1

原材料
脱硝系统

液氨

t/a

1677

312

1989

现有液氨储罐贮存，管道输送。依托现有
1989
催化剂(TiO2为载体，主要活性成分V2O5、WO3)

m3/3a

413.16

206.58

619.74

不贮存
619.74
脱硫系统

石灰石粉

t/a

43120

3760

46880

由密封车运至电厂石灰石粉仓，加水制成20%～30%的浆液
46880
2

能源

电厂用电

电能

万kwh/a

4572

1240

5812

热电中心自产电能

5812
脱硫用水

水

t/h

99
1.5

100.5
依托现有

45
电厂自用蒸汽

蒸汽

t/h
1.3

0

1.3

不增加蒸汽用量

1.3
（2） 主要生产设备

项目主要生产设备见附件十。



续表二

	（3） 项目公用及辅助工程

项目公用及辅助工程见表2-2。
表2-2  公用及辅助工程表
类别

建设名称

环评备注

环评设计能力
实际设计能力

辅助工程

石灰石供浆系统

原石灰石粉耗量设计能力5.49 t/h，改造后石灰石粉用量增加到5.86 t/h，石灰石粉仓有效容积仍能满足2.6天的石灰石耗量，石灰石下料系统在工作制度不变的情况下尚有26％的裕量，石灰石浆液箱可储存3.3h的石灰石浆液，石灰石浆液泵满足改造后浆液大回流的要求。因此，石灰石供浆系统不做改造。

40 m3/h

（浆液泵能力）
40 m3/h

（浆液泵能力）
氨制备系统

氨区设置有2×50m3液氨储罐、2台液氨蒸发器，蒸发器一运一备，单台出力为360kg/h，升级改造后， 6台锅炉液氨总耗量为306kg/h，仍可满足工作要求，氨制备系统不做改造。

360kg/h（蒸发能力）
360kg/h（蒸发能力）
石膏脱水系统

原设计能力9.78 t/h，本次改造该系统增加1#脱硫塔石膏旋流器及其配套设施，2#脱硫塔石膏旋流器增加一个旋流子，改造旋流器底流箱，其它不做改造。

11.34t/h
11.34t/h
公用工程

给水

脱硫工艺系统用水采用原水澄清处理后的热电中心工业水，另外每塔设置1台除雾器冲洗水泵（管道升压泵），用于除雾器冲洗等。浆液管道冲洗、设备冷却等用水采用工业水管供水。生活用水及洗手池用水从仪化公司自来水总管接入。

依托现有
使用中水，增加中水升压泵
排水

脱硫废水经脱硫废水系统处理后全部回用于脱硫制浆用水；生活污水至仪化公司生化一装置处理。

依托现有
依托现有
供气

主要用于仪表，从热电中心原有系统就近接入。

依托现有
依托现有
供电

热电中心原有系统就近接入。

依托现有
依托现有



表三、生产工艺及污染物产出流程
	1.工艺技改流程图：

本项目为仪化公司热电中心超低排放改造项目，本次技术改造为了使SO2、NOx 以及烟尘达到超低浓度排放（SO2：35mg/m3、NOx：50mg/m3、烟尘：10mg/m3），主要对以下几个方面进行了改造：

（1）脱硝系统改造
现有项目脱硝系统采用“低氮燃烧+选择性催化还原(SCR)”技术，催化剂采用“2+1”层布置、初装2 层，改造前脱硝效率为60%。

本次技改通过增加备用层催化剂，将催化剂层数从2层增加到3层，新增催化剂约34.36m3（单台）。
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图1 SCR脱硝系统改造示意图
（2）脱硫系统改造

现有脱硫系统采用 “石灰石－石膏湿法”脱硫，设置三层喷淋层。

本次技改通过在烟气入口和第一层喷淋层之间增加一层Plus， Plus由两列错列布置的管道组成，喷淋浆液沿Plus管壁下流，表面会形成持液层，强化气液接触，提高脱硫和除尘能力。且为提高除尘效率，本次改造拟更换除雾器为三级高效屋脊式除雾器，以满足烟尘排放浓度<10mg/m3的排放要求。



图2 脱硫系统改造示意图
综上所述，本次技改的具体改造内容如下：

（1）脱硝系统：在原有2层催化剂的基础上，增加备用层催化剂，从而提高脱硝效率。

（2）脱硫系统：

①原吸收塔设置3层喷淋层，浆液循环量满足改造后所需要的浆液循环量。结合高效脱硫协同除尘改造，在气入口和第一层喷淋层之间增加一层Plus，强化气液接触，提高脱硫和除尘能力。
②将原来的除雾器拆除，更换为3级高效屋脊式除雾器；即脱硫系统改造后采用“FGD+Plus+3级高效除雾器”。

2.工艺生产流程图：

本次生产工艺工艺流程如下：
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图3-1项目生产工艺流程图

主要工艺简述：
①外购煤：外购原料煤，放入料仓。

②锅炉：锅炉废气经脱硝系统、除尘系统和脱硫系统处理后通过排气筒排放。锅炉的炉渣由汽车外运处理。
③供热管网送给用户：水蒸气通过供热管网送给用户。



表四、主要污染源、污染物处理和排放流程

	（1） 水污染物

企业本次技改不新增员工，不增加生产和生活废水，技改前生活废水与生产废水一起处理后排放，本次检测废水总排口，数据仅供参考。



图4-1污水处理工艺流程图

根据项目相关资料和现场实际情况，本次验收监测设置1个废水监测点位（★W1废水总排口），见图4-1污水处理工艺流程图。

（2） 大气污染物
本项目营运期的废气来源主要是锅炉燃烧产生的废气。废气的主要污染物是颗粒物、SO2、NOx。本次验收2#、3#、5#、6#四个锅炉。（2#、3#锅炉工艺流程图同下图）


  




  


图4-2 锅炉废气处理工艺流程图




续表四

	根据项目相关资料和现场实际情况，本次验收监测设置6个有组织废气监测点位（◎2#锅炉废气进口、◎3#锅炉废气进口、◎2#、3#锅炉废气总排口、◎5#锅炉废气进口、◎6#锅炉废气进口、◎5#、6#锅炉废气总排口），见图4-2。

（3） 噪声

本项目噪声设备主要为浆液循环泵、氧化风机、声波吹灰器和石灰石浆泵及其它泵类，通过消声、隔声处理降噪。根据本项目所在地的具体情况，其厂界噪声设置4个监测点▲1#-▲4#（见附图）。监测频次为连续监测2天，每天昼夜各监测1次。

（4） 固体废物

项目固废主要为生产中产生的脱硫石膏、废催化剂。

脱硫石膏委托仪征华盛热电环保有限公司处置；废催化剂暂未产生，建设单位暂未签订协议，见附件三。



监测点位图
图一：
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图二：









表五、质量保证及质量控制

	1.工况要求

验收监测数据在工况稳定、生产负荷达到相关要求、环境保护设施运行正常的情况下有效。监测期间监控各生产环节的主要原材料的消耗量、成品量，并按设计的主要原、辅料用量、成品产生量核算生产负荷。

2.监测点位

根据环评报告表及相关的技术规范，合理布设监测点位，以保证各监测点位布设的科学性和可比性。

3.人员资质

验收监测采样人员和分析人员均通过岗前培训，考核合格，持证上岗；现场监测负责人持有建设项目竣工验收监测合格证。

4.废气监测的质量保证和质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，仪器经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GBT16157-1996）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）执行。

5.水质监测的质量保证和质量控制

废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求，仪器经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《水质 采样方案设计技术指导》（HJ495-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）和《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）规定执行，实验室分析过程中采取全程空白、平行样、标样等质控措施。


续表五
	表5-1 水质监测质量控制情况表

污染物

样品数
空白样

平行样

标样

平行样

（个）

检查率

（%）

合格率

（%）

标样

（个）

合格率

（%）

CODcr

8

4
4
37.5
100
3
100
总磷

8

3

4

37.5

100

1

100

氨氮

8

3

3

37.5

100

3

100

6.噪声监测的质量保证和质量控制

噪声测量方法及环境气象条件的选择按照国家有关技术规范执行。测量仪器和校准仪器定期检定合格，并在有效使用期限内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值误差不大于0.5分贝，否则测量结果无效。

表5-2 声级计校核表

单位:dB(A)

仪器名称

仪器型号

仪器编号

标准值

校准日期

仪器显示

示值误差

是否合格

声校准器

AWA6223F
TTE20164813
94.0

（标准声源）

2018-07-18测量前

93.8
-0.2
合格

2018-07-18测量后

93.8
-0.2
合格

2018-07-19测量前

93.8
-0.2
合格

2018-07-19测量后

93.8
-0.2
合格

7. 监测仪器
表5-3 监测仪器一览表

名称
型号
实验室编号
声级计

AWA5680

TTE20141202

声校准器

AWA6223F

TTE20164813

自动烟尘气测试仪

崂应3012H(08代）

TTE20141376

自动烟尘气测试仪

3012H(08代)新

TTE20166210

自动烟尘气测试仪

崂应3012H(08代）

TTE20150893

紫外可见分光光度计（UV）

UV-7504

TTE20140933

电子天平

BT125D

TTE20140496

pH酸度计

PHSJ-4A

TTE20173706

电子天平
EX125DZH/RG-AWS11

EDD52JL18001

标准COD消解器
KHCOD-12

TTE20171084




表六、环评报告表主要结论及环评批复审批部门审批决定

	1.报告表主要结论

通过对本建设项目的环境影响评价认为，本项目符合国家产业政策，属于环境治理项目，通过现场踏勘、工程分析、类比调查及污染防治措施的论证，认为改造工程的建设符合国家产业政策及所在区域的环境功能区划，选址合理，符合相关产业政策及总体规划。因此本报告表认为建设单位如能积极落实各项污染治理措施，并注意治理设备的检修及维护，风险防范，在保证治理措施正常运行的情况下，从环保角度考虑，本项目是可行的。

2.建议

1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度。

2、加强环境管理，保证污染防治措施的正常运行，加强职工教育，保持该区域环境良好的局面。

3、项目建成后，项目业主要加强对环保处理设施的日常维护和维修工作，确保各处理设施的正常运转。

3.审批部门审批决定

审批部门审批决定：见附件三。


表七、废水监测结果统计表

废水中污染物pH值、CODcr、悬浮物、氨氮、TP的排放浓度详见表7-1。

表7-1废水监测结果统计表

pH：无量纲、单位：mg/L

	监测点位
	监测日期
	监测频次
	pH值
	悬浮物
	CODcr
	氨氮
	TP

	废水总排口
	2018-07-18
	第一次
	7.21
	14
	15
	0.196
	0.21

	
	
	第二次
	7.23
	11
	19
	0.177
	0.37

	
	
	第三次
	7.20
	17
	16
	0.222
	0.34

	
	
	第四次
	7.18
	13
	15
	0.193
	0.32

	
	
	均值/范围
	7.18~7.23
	14
	16
	0.197
	0.31

	
	2018-07-19
	第一次
	7.25
	12
	16
	0.212
	0.24

	
	
	第二次
	7.26
	16
	23
	0.246
	0.24

	
	
	第三次
	7.24
	11
	27
	0.206
	0.23

	
	
	第四次
	7.29
	14
	12
	0.261
	0.22

	
	
	均值/范围
	7.24~7.29
	13
	20
	0.231
	0.23

	
	标准值
	-
	-
	-
	-
	-

	
	达标情况
	-
	-
	-
	-
	-


注：废水不做评价。

表八、有组织废气监测结果统计表

监测结果表明，验收监测期间：锅炉废气排口中颗粒物、SO2、NOx的排放浓度满足《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》（发改能源[2014]2093号文）的锅炉排放限值要求。监测结果与评价见表8-1。

表8-1 锅炉废气监测结果统计与评价
	监测点位
	监测频次
	SO2
	NOx
	颗粒物

	
	
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	3#炉

废气

进口
	2018-07-18
	第一次
	1321
	/
	161
	355
	/
	43.4
	4.24×104
	/
	5.19×103

	
	
	第二次
	1301
	/
	166
	429
	/
	54.7
	2.59×104
	/
	3.30×103

	
	
	第三次
	1334
	/
	172
	383
	/
	49.5
	5.25×104
	/
	6.79×103

	
	2018-07-19
	第一次
	1311
	/
	175
	378
	/
	50.6
	5.22×104
	/
	6.99×103

	
	
	第二次
	1307
	/
	177
	357
	/
	48.5
	3.23×104
	/
	4.38×103

	
	
	第三次
	1299
	/
	167
	337
	/
	43.3
	1.75×104
	/
	2.25×103

	2#炉

废气

进口
	2018-07-18
	第一次
	1244
	/
	124
	321
	/
	31.9
	4.43×104
	/
	4.40×103

	
	
	第二次
	1261
	/
	140
	326
	/
	36.2
	4.15×104
	/
	4.60×103

	
	
	第三次
	1228
	/
	127
	315
	/
	32.6
	9.97×103
	/
	1.03×103

	
	2018-07-19
	第一次
	1212
	/
	118
	296
	/
	28.7
	2.37×104
	/
	2.30×103

	
	
	第二次
	1227
	/
	123
	315
	/
	31.6
	1.83×104
	/
	1.84×103

	
	
	第三次
	1219
	/
	122
	282
	/
	28.2
	4.06×104
	/
	4.06×103


续表8-1 锅炉废气监测结果统计与评价
	监测点位
	监测频次
	SO2
	NOx
	颗粒物

	
	
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	2#、3#炉

废气

总排口
	2018-07-18
	第一次
	10
	9
	4.31
	23
	20
	9.92
	1.3
	1.1
	0.561

	
	
	第二次
	8
	7
	3.40
	26
	24
	11.0
	1.4
	1.3
	0.595

	
	
	第三次
	8
	7
	3.43
	30
	27
	12.9
	1.3
	1.2
	0.557

	
	2018-07-19
	第一次
	8
	7
	3.41
	28
	25
	11.9
	1.6
	1.4
	0.682

	
	
	第二次
	10
	9
	4.34
	29
	26
	12.6
	1.4
	1.3
	0.608

	
	
	第三次
	10
	9
	4.30
	26
	24
	11.2
	1.5
	1.4
	0.645

	
	标准值
	-
	35
	-
	-
	50
	-
	-
	10
	-

	
	评价结果
	-
	达标
	-
	-
	达标
	-
	-
	达标
	-

	/
	平均去除效率（%）
	98
	85
	>99.9


续表8-1 锅炉废气监测结果统计与评价
	监测点位
	监测频次
	SO2
	NOx
	颗粒物

	
	
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	5#炉

废气

进口
	2018-07-18
	第一次
	1307
	/
	152
	315
	/
	36.5
	2.75×104
	/
	3.19×103

	
	
	第二次
	1311
	/
	149
	325
	/
	36.9
	3.63×104
	/
	4.12×103

	
	
	第三次
	1327
	/
	153
	281
	/
	32.4
	4.90×104
	/
	5.65×103

	
	2018-07-19
	第一次
	1386
	/
	176
	282
	/
	35.8
	9.65×103
	/
	1.23×103

	
	
	第二次
	1215
	/
	151
	286
	/
	35.5
	5.39×104
	/
	6.69×103

	
	
	第三次
	1304
	/
	165
	247
	/
	31.3
	3.67×104
	/
	4.66×103

	6#炉

废气

进口
	2018-07-18
	第一次
	1297
	/
	177
	371
	/
	50.5
	1.39×104
	/
	1.89×103

	
	
	第二次
	1289
	/
	166
	400
	/
	51.4
	1.12×104
	/
	1.44×103

	
	
	第三次
	1301
	/
	175
	383
	/
	51.4
	1.22×104
	/
	1.63×103

	
	2018-07-19
	第一次
	1299
	/
	168
	406
	/
	52.5
	1.25×104
	/
	1.61×103

	
	
	第二次
	1310
	/
	168
	398
	/
	50.9
	1.98×104
	/
	2.53×103

	
	
	第三次
	1289
	/
	170
	358
	/
	47.1
	1.39×104
	/
	1.83×103

	5#、6#炉

废气

排口
	2018-07-18
	第一次
	13
	12
	6.39
	24
	21
	11.8
	1.8
	1.6
	0.884

	
	
	第二次
	14
	12
	7.05
	34
	29
	17.1
	1.5
	1.3
	0.755

	
	
	第三次
	15
	13
	7.38
	27
	23
	13.3
	1.6
	1.4
	0.787

	
	2018-07-19
	第一次
	13
	11
	6.33
	28
	24
	13.6
	1.2
	1.0
	0.584

	
	
	第二次
	14
	12
	6.75
	25
	22
	12.1
	1.3
	1.1
	0.627

	
	
	第三次
	13
	11
	6.27
	25
	21
	12.1
	1.1
	0.9
	0.531

	
	标准值
	-
	35
	-
	-
	50
	-
	-
	10
	-

	
	评价结果
	-
	达标
	-
	-
	达标
	-
	-
	达标
	-

	/
	平均去除效率（%）
	98
	84
	>99.9


表九、噪声及工况监测结果

验收监测结果为：厂界4个噪声测点昼、夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。监测结果与评价见表9-1。
表9-1噪声监测结果统计表

单位：dB（A）
	测 点位 置
	监测日期
	昼 间
	达标情况
	夜 间
	达标情况

	厂界东1#监测点
	2018-07-18
昼间

（18:11~18:29）

夜间

（22:10~22:21）
	56.9
	达标
	50.6
	达标

	厂界南2#监测点
	
	59.0
	达标
	52.5
	达标

	厂界西3#监测点
	
	55.2
	达标
	49.4
	达标

	厂界北4#监测点
	
	58.5
	达标
	52.8
	达标

	厂界东1#监测点
	2018-07-19
昼间

（10:05~10:19）

夜间

（22:01~22:12）
	56.1
	达标
	51.1
	达标

	厂界南2#监测点
	
	58.2
	达标
	50.2
	达标

	厂界西3#监测点
	
	55.3
	达标
	52.4
	达标

	厂界北4#监测点
	
	58.4
	达标
	50.0
	达标

	评价标准
	昼间65dB(A)
	夜间55dB(A)


注：2018年07月18日噪声检测时气象条件：天气晴，昼间风速2.4m/s，夜间风速2.5m/s。

2018年07月19日噪声检测时气象条件：天气晴，昼间风速2.3m/s，夜间风速2.3m/s。

表十、总量核定情况表
	项目
	污染物
	排放速率（kg/h）
	年运行时间（h）
	现有项目排放总量（t/a）
	原实际排放总量（t/a）
	项目总量控制指标（t/a）
	项目削减总量控制指标（t/a）
	达标

情况

	废气
	颗粒物
	1.303
	8760
	11.41
	126.22
	78.36
	47.86
	达标

	
	SO2
	10.57
	
	92.59
	460
	274.27
	185.73
	达标

	
	NOx
	12.5
	
	109.5
	498.2
	391.81
	106.39
	达标

	说明
	1） 有组织：锅炉废气排放口中烟尘、SO2、NOx、的排放浓度均满足《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》（发改能源[2014]2093号文）的锅炉排放限值要求，烟尘、NOx、SO2的年排放量均满足仪征市环境保护局批复的环评核定的总量削减控制指标要求。
2） 职工在热电部内部调剂，不新增人员。现有在职工人数：560人；年工作365天，24小时/天，8760小时/年。


表十一、环评批复环保落实情况检查

	序号
	检查内容
	执行情况

	1
	锅炉废气经脱硝系统+除尘系统+脱硫系统处理后分别经2个180m排气筒排放；4#脱硫塔在2#、3#脱硫塔检修时使用，排气筒80m。
	已落实。

	2
	厂区应按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则设计给排水管网，企业本次技改不新增员工，不增加生产和生活废水，技改前后生活废水与生产废水经厂区污水处理站处理后排放。污水处理站处理工艺：生活污水经沉砂、除沉；生产污水经均质、调节后一起进入曝气+二沉处理后外排。
	已落实。

	3
	    合理布局，选用低噪声设备，对主要噪声源采取有效减振、隔声、消声等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。施工期噪声应符合《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。
	已落实。

	4
	    按“资源化、减量化、无害化”处置原则妥善处理各类固体废物。脱硫石膏委托仪征华盛热电环保有限公司安全处置；废催化剂暂未产生，客户咱未签订协议，见附件三。


	已落实。

	5
	    必须认真落实各项风险防范措施，加强风险防范管理，制定应急预案，准备应急物资，加强应急演练，并做好项目应急预案和园区应急预案的衔接工作。
	公司正委托第三方编制仪征化纤应急预案，将本项目纳入其中，已提供备案表一份，见附件七。

	6
	   按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）的要求设置各类排污口和标志，按要求安装废水流量、烟气在线监控设备。
	全厂设置1个污水排口。污水排放口设置环保标志牌，已标明污染种类；锅炉废气设置有在线监测设备四套，已比对验收通过，并联网。


表十二、环保检查结果

	1、 该项目从立项到试生产各阶段建设项目环境保护法律、法规、规章制度执行情况。

中国石化仪征化纤有限责任公司2016-401006热电生产中心锅炉烟气超低排放环保升级改造项目环评手续齐全，并于2016年5月19日获准仪征市环境保护局（仪环审﹝2016﹞96号）的批复。

2、 三同时执行情况。

该项目严格按照《中华人民共和国环保法》和国家有关建设项目环境管理法律法规要求，进行了环境影响评价，编制了环境影响报告表，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
3、环境保护审批手续及环境保护档案资料是否齐全。

环保审批手续基本齐全，环保档案基本齐全。

4、环境保护机构和规章制度情况，环保管理制度及人员责任分工情况。

有环保规章制度，环保工作主要由仪化公司安全环保处负责。

5、污水处置情况

企业本次技改不新增员工，不增加生活废水，技改前后生活废水与生产废水经厂区污水处理站处理后排放。污水处理站处理工艺：生活污水经沉砂、初沉；生产污水经均质、调节后一起进入曝气+二沉处理后外排。
6、废气处置情况

锅炉废气经过脱硝系统+除尘系统+脱硫系统处理后排放。

7、固体废弃物综合利用处理。
脱硫石膏委托仪征华盛热电环保有限公司安全处置；废催化剂暂未产生，建设单位暂未签订协议，见附件三。




表十三、验收监测结论及建议
	验收监测结论

按《中国石化仪征化纤有限责任公司2016-401006热电生产中心锅炉烟气超低排放环保升级改造项目环境影响报告表》和批复的要求，对项目进行验收，对其中废气和厂界噪声进行了监测和评价，监测结果表明，验收监测期间：

（1） 监测结果表明，验收监测期间：锅炉废气排放口废气中烟尘、SO2、NOx的排放浓度均满足《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》（发改能源[2014]2093号文）的排放限值要求。
（2） 厂界4个噪声测点昼、夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
（3） 烟尘、NOx、SO2的年排放量均满足仪征市环境保护局批复的环评核定的总量控制指标要求。

验收监测建议：
1、 加强生产管理和环境管理，减少污染物的产生量和排放量。

2、 加强对项目产生的生活垃圾和生产固废的管理，及时清运、及时处置，杜绝二次污染及污染转移。
3、 加强防范意识，定期组织演练。



编制单位              （盖章）


电话：0517-89909298


传真：0517-89909229


邮编：223005


地址：淮安市清河区水渡口大道121号淮安广告产业园3号楼7层8层9层





建设单位              （盖章）


电话：0514-83237656


传真：0514-83237322


邮编：211900


地址：江苏省仪征市中国石化仪征化纤有限责任公司热电部厂区内
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说明：◎锅炉废气采样点


▲厂界环境噪声采样点
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