PTA装置P03线大修整定压力10MPA以内安全阀校验检修项目（重招）

招

标

文

件

仪征化纤有限责任公司

二○二六年二月

招标文件

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 工程名称:PTA装置P03线大修整定压力10MPA以内安全阀校验检修 工程地址:PTA部300万吨装置区域 承包方式：按中标条件进行工程承包 施工日期：2026年3月 |
| 2 | 报价有效期为 30 天（日历天）。 |
| 3 | 报价文件一式两份 |
| 4 | 报价文件递交至：物资采购中心303室 |
| 5 | 报价截止日期：2026年2月13日上午9：00 |
| 6 | 投、开标时间：2026年2月13日上午9：00 地点：物资采购中心303室 联系人：王哲（13952520023） |
| 7 | 评标办法：总价（不含税价）最低者中标。该项目最高限价为16.5万元（除税价）。 |

# 一、工程综合说明

1、工程名称:PTA装置P03线大修整定压力10MPA以内安全阀校验检修

2、工程地址:PTA部300万吨装置区域

本文件中，甲方指：中国石化仪征化纤有限责任公司。

乙方指：工程承包方（待定）。

- 项目内容及工程量：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PTA装置P03线大修整定压力10MPA以内安全阀校验检修 |  |  |
| 1 | PTA部300万吨装置区域安全阀约790台（整定压力10MPA以内的安全阀）校验挂牌并出具报告检验检测报告。 | 台 | 790 |
| 2 | 对于个别阀门解体，研磨密封面处理校验 | 台 | 据实 |

      - 注：关键具体台账清单另附表。

- 项目要求

项目施工过程均未在现场实施，校验严格遵守规程执行。

1、《压力容器定期检验规则》

2、GB/T12242《安全阀性能试验方法》

3、合格标准见GB/T12243《弹单簧直接载荷式安全阀》或其他有关规程

三、工期及质量目标

1、应该先对安全阀进行清洗并且进行，外观检查，然后对安全阀进行解体，检查各零部件。发现阀体、弹簧、阀杆、密封面有损伤；裂纹；腐蚀、变形等缺陷的安全阀应该进行修理、调整、更换。对于阀体有裂纹、阀芯与随座粘死、弹簧严重腐蚀变形、部件破损严重并且无法维修的安全阀应该予以报废。

2、整定压力校验。缓慢升高安全阀的进口压力，当达到整定压力的90％时，升压速度应当不高于0.01MPa/s。当测到阀瓣有开启或见到、听到试验介质的连续排出时，则安全阀的进口压力被视为此安全阀的整定压力。当整定压力小于0.5MPa时，实际整定值与要求整定值的允许误差为±0~014MPa；当整定压力大于或等0.5MPa时为±3％整定压力。

3、密封性能试验。整定压力调整合格后，应该降低并且调整安全阀进口压力进行密封性能试验。当整定压力小于0.3MPa时，密封性能试验压力应当比整定压力低0.03MPa；当整定压力大于或等于0.3MPa时，密封性能试验压力为90％整定压力。

4、杠杆式安全阀应该寂防止重锤自由移动的装置和啤制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应该有防止拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应该有防止重片飞脱的装置。

5、阀瓣与阀座间密封面泄漏；应该对其密封面进行研磨处理。如果密封面损坏严重，经反复研磨仍无法达到密封要求，应该予以判废。

6、弹簧式安全阀在公称压力范围内，若调整的开启压力蜘范围不符合整定压力要求或调整后弹簧的压缩量过大。难以保证阀瓣的开启高度时应该更换符合相应工作压力级别的弹簧。

7、经修理或更换部件的安全阀；必须重新进行校验。

8、校验过程中，校验人员应该及时记录校验的相关数据(见附表3—1)。

9、经校验合格的安全阀，应该重新铅封，防止调整后的状态发生改变。

10、铅封处还应该挂有标牌，标牌上应该有校验机构名称，校验编号，安装的设备编号，整定压力和下次检验日期。

11、校验合格的安全阀应该根据校验记录出具安全阀校验报告(见附表3—2)，并且按校验机构质量管理体系的要求签发。

四、工程造价的确定及支付方式：

1、各投标方可根据自身技术、管理水平及综合实力进行竞争性商务报价。本工程采用按报价优惠让利比例报价，招标价格为最高限价，标书文件符合以上要求且限价最低方拟选中标方。

2、参照2023年3月1日江苏省建设工程扬州市人工工资指导价，其中建筑工程二类工118元/工日。

3、工程量以本招标文件为准。

4、工程款支付方式：合同价按16.5万元封顶，最终结算以中标人所报综合单价按实审核结算。若中标人以包含优惠的报价中标，则最终结算总价将按投标时承诺的同等优惠比例进行调减。

五、安全管理

1、严格执行中石化、公司安全生产禁令，遵守中石化、公司、PTA部的各项HSSE规章制度；遵守部装置检修安全、环保、保卫管理规定、HSSE控制方案，检修、改造施工过程要做到安全、文明、绿色、保质；部区域及检修、施工现场、卫生间严禁吸烟。

2、各检修单位对本单位承担检修任务的项目HSSE负直接责任，必须明确本单位项目负责人和HSSE负责人，开展HSSE自查自纠，严格履行HSSE管理职责；对项目检修或施工作业进行危害识别和风险评价，采取可靠措施防范各类风险。

3、各单位参检人员必须先经部、装置两级入厂HSSE教育，核实身份信息，办理身份识别证后方可进场；提供虚假信息，一经查实，从严处罚；所有人员必须随身携带身份识别证或工作证，配合门卫及现场安全管理人员检查，进装置前需按要求办理相关手续。

4、进入现场必须做好个人劳动保护，戴好安全帽（需有本单位标识），穿好工作服和劳保鞋以及其他必要的劳动防护，焊工必须穿焊工服；进入施工现场，了解可能存在的危害因素，落实安全措施，熟悉安全通道以及洗眼器等安全设施位置。

5、所有检修项目必须凭设备交出单或开工单至装置安全员处办理一般作业许可证，填写“七想七不干”提示卡后方可施工；如需动火、进入受限、临时用电、高处、破土、放射等直接作业的，还必须办理相应作业许可证，得到许可后方可作业；特殊作业必须配备安全视频监控。

6、用火、进入受限、高处、放射等直接作业按规定实行施工单位、装置双监护，要求双方监护人必须有明确标识（监护人必须穿黄马甲），双方监护人全程监护，检查并确认落实各项防范措施；高处作业必须规范使用五点式安全带。

7、各单位应避免交叉作业，出现交叉作业由运保室负责协调，按照错时、错位或硬隔离原则落实防护措施。施工作业现场按要求做好保护措施，及时清理现场施工垃圾，不影响正常槽车卸车；

8、各单位必须服从部、公司HSSE检查和管理，对检查发现的各类问题要及时整改，必要时在大修协调会上通报整改情况。

9、检修施工过程要严格执行文明检修各项规定，不得赤膊、随地小便，工器具、施工材料要定置化摆放，设备备件、零部件不得落地，润滑油等不得洒落地面，检修现场做好废弃物分类和收集，定点存放，不得乱丢；各单位产生危险废弃物应主动与部联系，进行统一移交，放到规定存放点并及时清运出PTA部；要求上、下午下班前分别对现场进行清理工作，每日做到“工完料净场地清”。

10、各单位负责施工器具安全自查，使用的配电箱、焊机、磨光机等电动工具和手动葫芦等设备必须经运保室专业技术人员检查，张贴中心检查合格证方可使用，对不符合安全要求的工器具不得使用。

11、检修施工期间必须节约用水用电，未经许可不得使用消防水，现场无长流水、长明灯，如需使用压缩空气必须经工艺人员确认。

12、脚手架未经三方验收挂“禁止使用”红牌，任何人员不得使用，搭建、拆除脚手架时必须按规定设置警戒区域，派人守护防止坠物伤人；各类气瓶必须牢固固定，有防震圈，间距符合规定要求，露天要防止曝晒，气瓶安全附件不得缺少或损坏，气管使用卡箍正确连接；现场使用焊机等用电设备必须“一机一闸一保护”，电线不得乱拉乱扯；装置内原有平台护栏需临时或永久修改的，需办理相关审批手续方可实施。

13、非紧急情况下不得使用现场灭火器等应急设施，不得占用消防通道；发生火情或其它事故，应立即报警并向部大修指挥部汇报。

14、各单位摩托车、私家车不得驶入PTA部，按照部指定停车点停放；电动车、自行车及各类工程车、电动三轮车如需运输检修材料可临时停在装置旁道路上；车辆进出必须服从部门卫检查、管理；严格执行部门禁管理要求。

15、所有人员、车辆由中心南门进出。在部干道必须遵守人车分流规定，人员靠人行道行走；穿越道路走斑马线。

16、各单位未经允许，严禁擅自动用、踩踏装置内的阀门、仪表、按钮、管线等设施，严禁进入非检修施工区域。

17、各单位负责承修项目各自材料、工器具等设施、设备的防盗工作，材料或工器具出门必须到PTA部党群室办理出门证。

18、PTA部组织检修施工安全文明施工监督检查，对违反规定的行为进行拍照曝光，并视情节轻重予以100-1000元罚款，屡犯加重处罚，违章情况记入承包商HSSE业绩考核，对违反禁令或严重违章、不服从管理的施工人员或队伍一律清除出PTA部。未按要求施工的，必须立即整改并按每个点200元进行扣罚。

19、对违反治安保卫规定的，一经核实立即清除出PTA部；触犯法律的移交公安部门处理。

20、中控联系电话（值班长）：PTA装置83238152/83238146 火警电话：0514-83231119,0514-83232119,0514-83233119   急救：120 ，0514-83223120。

21、其它未尽事宜执行公司和PTA部相关管理规定

22、本次安全阀校验未有在施工现场进行检验的条目，故在检验单位站内检验所有安全阀也均需严格做好吊装防护工作，确保安全阀密封面及内部密封件不损伤及磕碰。

六、投标、评标、定标要求

1、有下列情况之一的,投标书无效：

1.1投标书封皮及表格未按规定密封,未盖单位公章；

1.2投标文件中未加盖单位公章和法人代表印鉴；

1.3投标代理人未有法人代表授权委托书的；

1.4投标书未按规定时间、地点送达；

1.5投标人未按时参加投标和开标会议，迟到的。

2、本项目采取资格先审，投标单位技术标需满足以下条件要求，否则不能进行商务标报价。

2.1施工项目部五大员中施工员、安全员不允许兼职。

2.2主要施工机械完全能满足施工要求，配置合理。

2.3达到招标文件质量要求，并有切实可行的质量保证措施。

2.4有针对本项目的施工方案、HSE专篇和措施，承诺六个零”的HSE目标，即：死亡事故为零；损失事故为零；可记录事故为零；环境事故为零；火灾事故为零；车辆事故为零。

2.5投标单位承诺在四天时间内完成所有安全阀校验。

3、投标文件一式两份报我方。

4、中选单位确定后，甲方将向中选单位发出中选通知，中选单位需在接到中选通知后5天内派授权代表与甲方签约。中选单位在接到中选通知后5天内未派授权代表与甲方签订合同，甲方将取消其中选资格，并按照报价顺序另行选择中选单位。

附件1：

商务投标函

招标人：中国石化仪征化纤有限责任公司

根据贵公司招标文件，我方经现场踏勘后，愿意按照招标文件所列的工作范围、技术要求、合同条件等要求进行投标。

投标报价为：          元（不含税），合同最高限价16.5万（不含税）。

以上报价为除税价，根据仪征化纤公司要求，我方结算时开具增值税发票，税率为       %。

我方严格按招标文件要求承包上述工程的施工、竣工验收，承担招标文件中规定的承包人的全部义务。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：（盖章）

电话：

日期：  年  月  日